Gara di Appalto per l’affidamento del “Servizio Energia” Ex art.1, comma, 1 lett.p), del D.P.R. 412/1993 con fornitura di combustibile, conduzione e manutenzione, reperibilità, pronto intervento e riqualificazione tecnologica degli impianti termici nelle strutture di proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale di Codogno (LO)

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

- INDICE

1	Oggetto dell’appalto e denominazione dei servizi	5

2	Requisiti dell’appaltatore	5

3	Forma dell’appalto e natura del contratto	8

4	Durata dell’appalto	8

5	Ammontare dell’appalto	8

6	Documenti contrattuali	9

7	Lingua ufficiale	10

8	Domicilio dei contraenti	10

9	Variazione nell’erogazione dei servizi	10

9.1	Riduzione delle prestazioni	10

9.2	Estensione delle prestazioni	11

10	Affidamento delle attività a terzi	11

11	Piano della qualità	13

12	Rappresentanza del Committente	13

13	Rappresentante tecnico dell’Appaltatore	14

14	Personale addetto	14

15	Copertura assicurativa	15

16	Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore	15

17	Oneri a carico del Committente	18

18	Sospensione dei servizi	18

19	Spostamento dei termini di ultimazione	19

20	Divieto di sospendere o di ritardare i servizi	19

21	Contestazioni	20

22	Ultimazione delle varie fasi dei servizi	20

23	Risoluzione del contratto	20

24	Essenzialità delle clausole	21

25	Deroghe-clausola risolutiva espressa	21

26	Norme di sicurezza	22

26.1	Custodia dei Beni - Pubblica incolumità	23

26.1.1	Verifiche impiantistiche	24

26.1.2	Interventi che esulano dal pericolo imminente	24

26.2	Sicurezza sul posto di lavoro	25

26.2.1	Generalità	25

26.2.2	Responsabile del procedimento e responsabile della sicurezza	26

26.2.3	Normativa	27

26.2.4	Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori per attività edili	27

26.2.5	Oneri per la sicurezza	28

27	Osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei capitolati	28

27.1	Leggi e decreti	29

27.2	Circolari e norme	32

28	Avviamento e consegna impianti	33

29	Stipulazione del contratto	34

30	Norme per la compilazione e presentazione del piano  tecnico/economico per la progettazione, gestione ed esecuzione dei servizi	34

30.1	Offerta tecnica	34

30.2	Offerta economica	39

31	Criteri di aggiudicazione dell’Appalto	39

31.1	Generalità	39

31.2	Metodo di attribuzione dei punteggi	40

32	Esecuzione dei servizi	45

32.1	Norme per l’esecuzione dei servizi	45

32.2	Orario di lavoro	46

32.3	Reperibilità	46

32.4	Organizzazioni e dotazioni	47

32.5	Uffici e sede	47

32.6	Magazzini	48

32.6.1	Attrezzatura minima	48

32.6.2	Struttura tecnica e operativa minima	48

33	Osservanza dei contratti collettivi	49

34	Cessione del contratto e cessione dei crediti	49

35	Disposizioni antimafia	50

36	Controlli da parte del Committente	50

37	Cauzione di garanzia	50

38	IVA	50

39	Foro competente	50

40	Danni di forza maggiore	50

41	Misurazione	51

42	Prezzi	51

43	Nuovi prezzi	52

44	Revisione dei prezzi	52

45	Riservatezza	52

46	Comunicazione dell’Appaltatore	53

47	Riconsegna degli impianti	53

48	Collaudi	53

49	Deficienze dei servizi	54

50	Ritardi e penali	54

50.1	Ritardi e penali nell’esecuzione degli interventi	54

50.1.1	Interventi di Emergenza	55

50.1.2	Interventi Urgenti, Normali e programmati.	55

50.1.3	Non conformità dei materiali	55

50.2	Ritardi e penali nella conduzione delle attività	56

50.3	Penali per inadempienze varie	56

50.4	Effetti delle penali	58

50.5	Esecuzione d'ufficio delle prestazioni servizi e lavori	58

51	Struttura di controllo	58

52	Risoluzione e recesso del contratto	59

53	Disciplinare tecnico dei servizi	60

53.1	Identificazione degli impianti oggetto del servizio	60

53.2	Limiti di competenza delle prestazioni	60

53.3	Fornitura di beni	61

53.4	Fornitura di combustibili	62

53.4.1	Generalità	62

53.4.2	Caratteristiche del combustibile da impiegare	62

53.4.3	Scorta d’obbligo di combustibile liquido	62

53.5	Fornitura di servizi	63

53.5.1	Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia	63

53.5.2	Condizioni di comfort ambientale	63

53.5.3	Esercizio degli impianti termici	64

53.5.4	Periodi e durata del riscaldamento e della climatizzazione	64

53.5.5	Variazione della durata e dell’orario della gestione	65

53.5.6	Conservazione e compilazione del libretto di centrale ed altre registrazioni	65

53.5.7	Preparazione e prove per l’avviamento degli impianti	65

53.5.8	Prestazioni di gestione	66

53.5.9	Controlli e misure	66

53.5.10	Norme di riferimento per alcuni controlli e misure	68

53.5.11	Determinazione del rendimento di combustibile	68

53.5.12	Verifica delle temperature nei locali dell’edificio	68

53.5.13	Gestione degli impianti termici con sistemi telematici	68

53.5.14	Manutenzione ordinaria	70

53.5.15	Manutenzione straordinaria	72

53.5.16	Garanzia degli impianti	73

53.5.17	Riparazioni, sostituzioni, revisioni, fornitura di parti di ricambio	73

53.5.18	Soggetti abilitati	73

53.6	Servizi di pianificazione e consulenza tecnico energetica	73

53.6.1	Consulenza tecnico-impiantistica	74

53.6.2	Diagnosi energetica	74

53.6.3	Analisi tecnico-economica (studi di fattibilità e progetto)	74

53.7	Servizio di progettazione d esecuzione interventi di manutenzione straordinaria e/o riqualificazione	75

53.7.1	Servizio di progettazione d esecuzione interventi di manutenzione straordinaria e/o riqualificazione.	76

53.7.2	Linee guida per la riqualificazione tecnologica ed adeguamento alle normative vigenti	76

53.8	Contabilizzazione	77

53.9	Modalità di compilazione dell’offerta economica	79

53.10	Durata del riscaldamento invernale	80

53.11	Prezzo annuo del servizio energia	81

53.12	Prezzo annuo del servizio di progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione /riqualificazione	82

53.13	Adeguamento tariffe e revisione prezzi	82

53.13.1	Quota combustibile	82

53.13.2	Quota lavori M.O. e M.S e conduzione	83

53.14	Valore economico delle giacenze di combustibile liquido	83

53.15	Pagamenti	84

54	Servizio di esecuzione prestazioni su richiesta	84

54.1	Generalità	84

54.2	Oneri a carico dell’Appaltatore	86

54.3	Corrispettivi e pagamenti	86

54.4	Pagamenti	86

54.5	Inadempienze e penalità	86

55	Appendice – Interventi minimali di manutenzione ordinaria	87

56	Allegati che fanno parte del presente Capitolato	92

# Oggetto dell’appalto e denominazione dei servizi

L’Appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione dei seguenti servizi per beni immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune di Codogno (di seguito denominato Committente):

- servizio Energia (conformemente all’art.1, comma 1, lettera p) del D.P.R.412/1993 e s.m.i)

- servizio di progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione /riqualificazione.

La novità della forma di gestione dei Servizi e le finalità che si pone il Committente suggeriscono di proporre, in questo Capitolato speciale d’Appalto, esclusivamente un elenco delle prestazioni minimali richieste, con l’aspettativa che si possa ottenere, dal proponente, una serie di progetti mirati alla soddisfazione delle attese. Fermo restando l’importo massimo dei Servizi oggetto di Gara, sarà quindi affidato alle Imprese partecipanti il compito di definire i contenuti e le forme dei singoli Servizi.

Il Committente si riserva la facoltà di procedere all’affidamento in Appalto di un numero ulteriore di Servizi complementari a quelli affidati, al medesimo soggetto Appaltatore    , con procedura negoziata, senza necessità di ulteriore pubblicazione di Bando, come previsto all’art.57, par.5, comma a) del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163.

Il Committente si riserva la facoltà di aggiudicare o meno il presente Appalto.

La Gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida e dichiarata congrua.

Con il Concorrente prescelto potranno essere concordate tutte le varianti che il Committente ritenesse utile al fine del raggiungimento degli scopi prefissati.

Per i servizi di quest’Appalto, dovranno essere presentate proposte precise, dettagliate, articolate e comprese in un piano organico, capaci di garantire in ogni momento la conservazione dello stato fisico e tecnico di edifici ed impianti, il miglioramento, quando richiesto o necessario, nonché l’efficienza nella erogazione degli altri servizi.

Il concorrente è tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà opportune, allo scopo di valutare comunque l'offerta economica della quale assume piena responsabilità.

# Requisiti dell’appaltatore

Sono ammessi alla partecipazione della procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 salvo i limiti espressamente indicati agli artt. 35, 36 e 37 dello stesso.

Con la domanda di partecipazione alla procedura di affidamento, ai sensi dell’art.15 del succitato D.Lgs., l’Appaltatore dovrà garantire di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i requisiti d’ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

- i seguenti requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163:

- per i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, tramite iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali;

- se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, tramite iscrizione secondo le modalita' vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalita' vigenti nello Stato membro nel quale e' stabilito;

- i fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilita', che il certificato prodotto e' stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti;

- i requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici di cui all’art. 40 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e specificatamente:

attestazione di qualificazione o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nelle seguenti categorie e classifiche:

- categoria OS 28	classifica  II

in alternativa alla categoria OS 28:

- categoria OG 11	classifica  II

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 è consentita la dimostrazione dei requisiti economici, finanziari e tecnici con avvalimento di un soggetto terzo, da rendersi nelle forme e secondo i contenuti indicati al medesimo articolo;

- i requisiti di capacità economica finanziaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e specificatamente:

- idonee dichiarazioni bancarie che attestino la capacità finanziaria comprovate con dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385;

- dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi che dovrà complessivamente essere non inferiore al valore complessivo dell’appalto indicato all’art. 39 del presente C.S.A.;

- i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 42 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e specificatamente:

- presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione e' dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

- indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualita';

- indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;

- dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporra' per eseguire l'appalto;

- indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare.

- i requisiti in termini di garanzia della qualità di cui all’art. 43 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e specificatamente:

- possesso di certificazione di qualità IS0 9001:2000 ovvero, in assenza della stessa, documentazione probante l’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità;

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato dal concorrente nelle forme indicate nel Bando e nel Disciplinare di Gara.

# Forma dell’appalto e natura del contratto

Poiché le attività più propriamente di servizio si intersecano con l’esigenza di interventi e di lavori di manutenzione e di forniture con posa in opera, l’appalto è inquadrabile, giuridicamente, come un contratto misto di servizi, lavori e forniture, dove l’oggetto principale del contratto sono i servizi e, sotto il profilo qualitativo ancorché quantitativo, i lavori e le forniture con posa in opera hanno carattere accessorio e mai prevalente rispetto ai servizi.

L’affidamento della gestione dei servizi per beni immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune di Cotogno oggetto del presente capitolato speciale d’appalto, pertanto, avverrà mediante appalto di servizi secondo quanto disposto all’art. 14 del  D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e servizi, mediante procedura aperta definita al comma 5) dell’art.55 del suddetto D.Lgs.

# Durata dell’appalto

L’Appalto avrà inizio a far tempo dalla data di firma del Contratto e terminerà dopo 108 mesi naturali e consecutivi. In ogni caso il contratto, con apposito provvedimento, potrà essere prorogato per il tempo necessario all’espletamento di una nuova gara di appalto.

# Ammontare dell’appalto

Ogni importo contrattuale è da considerarsi onnicomprensivo rispetto ad ogni qualsiasi avere annesso e connesso con l'espletamento dell'incarico stesso.

Tutte le prestazioni e gli interventi richiesti per una corretta gestione si ritengono compensati nei prezzi del contratto e pertanto non possono formare oggetto di richieste economiche da parte dell'Appaltatore ove non diversamente specificato.

Il valore complessivo del contratto tiene conto dell’importo massimo stimato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 163/2006.

Tutti gli importi di seguito riportati sono da considerarsi al netto dell'I.V.A. che è a carico del committente nella misura di Legge.

L’ammontare complessivo dell’appalto a base d’asta è pari a  € 4.242.558,00 (oltre I.V.A.) di cui € 30.643,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così articolato:

servizio Energia 	€	3.789.558,00

- per il servizio	€	3.772.504,99

- per oneri per la sicurezza non soggetti

a ribasso relativi alla quota lavori	€	17.053,11

servizio di progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione /riqualificazione: 	€	453.000,00

di cui

- per lavori	€	439.410,00

- per oneri per la sicurezza non soggetti

a ribasso	€	13.590,00

N.B.: saranno a carico della ditta appaltatrice le spese professionali di collaudo tecnico specialistico in corso d’opera, degli interventi di riqualificazione ed ammodernamento degli impaitni, come evidenziato dal Capitolo 8 del presente capitolato.

# Documenti contrattuali

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

- Il Bando di Gara e relativo disciplinare;

- il Contratto, da stipularsi con l’Appaltatore     in forma pubblica;

- il Capitolato Speciale;

- l’Offerta tecnica e d economica presentata dall’Appaltatore    ;

- eventuali atti progettuali (perizie, elaborati grafici, etc) presentati in sede di offerta;

- idoneo documento emesso da un organismo conforme alla serie di norme europee EN 45000 certificante l’adeguamento dell’Appaltatore     al Sistema di Garanzia della Qualità in ottemperanza alle Norme europee UNI-EN ISO 9000, ovvero, in sostituzione, idoneo documento che certifichi la presenza in Azienda dell’Ente certificatore o l’avvenuto incarico operativo ad esso, a conclusione dell’iter di adeguamento dell’Azienda al Sistema di Garanzia della Qualità.

- Abilitazione dell’Appaltatore    , ai sensi dell’art.2 della Legge 46/90, per l’effettuazione degli interventi di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione dei seguenti impianti richiamati dall’art.1 della Legge stessa:

- impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica (lettera a)

- impianti di riscaldamento e climatizzazione (lettera c)

- impianti idrico-sanitari (lettera d)

- impianti per il trasporto e l’utilizzazione del gas (lettera e)

- impianti antincendio (lettera g)

- i prezziari di cui all’art. 42 del presente C.S.A.;

- testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli Architetti e degli Ingegneri di cui al D.M. 4/04/2001;

- le leggi, i decreti, i regolamenti, le disposizioni e le norme esplicitamente o genericamente richiamate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto anche se non materialmente allegate ;

In caso di discordanze, prevalgono l’uno sull’altro nell’ordine con il quale sono stati qui sopra elencati. I valori scritti in lettere prevalgano su quelli in cifre.

L’Appaltatore     sarà l’unico responsabile dei Servizi che risultassero eseguiti in modo non conforme alle prescrizioni, anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni ed i chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.

# Lingua ufficiale

La lingua ufficiale è l’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche di prodotti, macchinari, impianti ed attrezzature di qualsiasi genere, i capitolati, le didascalie dei disegni e quant’altro prodotto dall’Appaltatore     nell’ambito del Contratto dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall’Appaltatore     all’Azienda in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata nella lingua italiana, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

# Domicilio dei contraenti

Il Committente ha domicilio presso la sede del Municipio di Codogno, via Vittorio Emanuele n.4, 26845 – Codogno (LO)

L’Appaltatore     dovrà eleggere domicilio legale in sede di stipula del Contratto.

# Variazione nell’erogazione dei servizi

Il Committente si riserva la facoltà di variazione nei limiti consentiti dalla Legge.

Qualora la riduzione o l’aumento superi il 30%, del valore aggiornato del contratto potranno essere concordati nuovi prezzi tra le parti in considerazione delle possibili variazioni nell’organizzazione del servizio. In ogni caso può trovare applicazione l’art. 10 comma 3 del D.M. 19.04.00 n.145.

## Riduzione delle prestazioni

Il Committente si riserva espressamente la più ampia ed insindacabile facoltà di ridurre il complesso delle prestazioni oggetto del presente Appalto. Potrà pertanto, in particolare ed a solo titolo esemplificativo:

- escludere in tutto o in parte uno o più immobili, o porzioni di immobili, dall’oggetto delle prestazioni;

- ridurre comunque la volumetria totale del complesso immobiliare oggetto del presente affidamento;

- escludere dall’oggetto alcune prestazioni.

La riduzione dovrà essere esplicitamente e congruamente motivata in relazione alle ragioni di interesse che la giustificano, nei limiti della dismissione, a qualsiasi titolo, di immobili o cessazione di utilizzazione.

Rimane in ogni caso escluso per l’Appaltatore     qualsivoglia diritto di recesso o di richiedere la risoluzione del rapporto, e lo stesso rimarrà comunque obbligato all’esecuzione delle prestazioni così come ridotte. Nel caso di riduzione, il compenso dovuto all’Appaltatore    , calcolato secondo gli indici di prezzo offerti e previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, verrà proporzionalmente ridotto nella misura pari al decremento della prestazione, fatta eccezione per le quote di ammortamento lavori che dovranno essere riconosciute fino alla decorrenza naturale del contratto. Rimane in ogni caso escluso per l’Appaltatore    , in caso di riduzione, il diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.

## Estensione delle prestazioni

Al Committente è riservata, altresì la facoltà di estendere le prestazioni, segnatamente, ed in via esemplificativa, aggiungendo nuovi immobili o porzioni di immobili a quelli originariamente indicati a contenuto dell’Appalto, e comunque incrementando la volumetria complessiva del complesso immobiliare oggetto del presente Appalto.

Qualora l’estensione sia richiesta con riferimento a prestazioni analoghe a quelle già oggetto del presente capitolato, il prezzo unitario delle prestazioni affidate in estensione non potrà superare quello delle prestazioni analoghe già aggiudicate.

L’affidamento delle estensioni di prestazioni nei confronti dell’originale Appaltatore     rimane, in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà e non un obbligo del Comune Appaltante, la quale ultima potrà comunque procedere, senza alcun onere, neanche di preventiva comunicazione ed anche in qualsiasi fase della trattativa, allo svolgimento di una gara per l’affidamento delle prestazioni contemplate dal presente articolo.

# Affidamento delle attività a terzi

L’Appaltatore     è direttamente responsabile dei Servizi oggetto del Contratto e non potrà affidare l’esecuzione del progetto a terzi, nemmeno parzialmente, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente, a seguito di motivata richiesta scritta, e comunque nei limiti indicati dalle leggi di riferimento.

Alle commesse date dall'Appaltatore ad altre ditte si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. Il concorrente in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi.

Il Committente non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, pertanto, è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In ogni caso l'Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti del Committente e di tutti i servizi oggetto dell'appalto stesso.

L'Appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il soggetto subappaltatore, se interessato alla gestione dei servizi sugli impianti, deve possedere i requisiti di cui alla L. 46/90 da comprovare all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto. Non può essere oggetto di affidamento la sola certificazione delle opere ai sensi. della predetta normativa.

Nel caso in cui l’Appaltatore     intenda subappaltare a terzi alcune attività, egli dovrà:

- fornire una descrizione di tali attività avente dettaglio sufficiente a consentire di individuarne chiaramente tipologia e dimensione;

- descrivere le modalità di controllo previste per le attività da subappaltare nonché quelle di coordinamento con le restanti attività di rilievo e/o progettazione;

- fornire per i candidati al subappalto i documenti necessari a dare evidenza che essi possiedono qualifiche tecniche pertinenti equivalenti a quelle possedute dall’Appaltatore    .

L’autorizzazione da parte del Committente all’affidamento di parte delle attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell’Appaltatore     che rimane l’unico e solo responsabile nei confronti del Committente delle attività affidate a terzi e si impegna ad ottenere il consenso scritto dei subappaltatori al libero accesso alle loro strutture da parte del Responsabile del Procedimento.

Il subappalto sarà comunque concesso secondo i limiti e le modalità previste dal D.Lgs 163 del 12 aprile 2006.

# Piano della qualità

L'Appaltatore deve redigere, in fase di offerta, un piano della qualità delle prestazioni, servizi, interventi e procedure che indichi: gli strumenti utilizzati, le modalità operative, le risorse e le sequenze delle attività, i programmi sistematici di interventi per quanto riguarda ciascuna area di attività.

Il piano della qualità dovrà definire:

- gli obbiettivi della qualità da conseguire;

- l'attribuzione delle specifiche responsabilità per le varie fasi del programma a cui si riferisce;

- l'elenco, dettagli specifici, caratteristiche tecniche, modi di impiego ed identificazione dei vari macchinari ed attrezzi forniti ed utilizzati;

- le particolari procedure, tempi di esecuzione, istruzioni e ordine da tenersi nell'andamento delle varie fasi di erogazione dei servizi;

- le misure per la sicurezza fisica dei rilevatori, progettisti, operatori vari, autisti, Direttore dei Lavori e suoi assistenti e di tutti gli altri tecnici autorizzati ad operare;

- le modalità per eventuali revisioni e modifiche al piano della qualità durante l'esecuzione;

- le altre misure necessarie a conseguire gli obbiettivi; il piano delle verifiche ispettive del piano della qualità.

L'Appaltatore deve indicare in offerta il nome del Responsabile dei piani della qualità che opererà nell'ambito delle attività previste.

Nella redazione dei piani per la qualità dovrà essere fatto esplicito riferimento alla pertinente serie di Norme Europee recepite dalle Norme UNI-EN Serie ISO 9001:2000.

# Rappresentanza del Committente

Il Committente individua come Responsabile del Procedimento il Responsabile del servizio tecnico, al quale sarà demandato il compito di effettuare verifiche analoghe a quelle di cui all’art. 1662 del Codice Civile e di controllare la perfetta osservanza da parte dell’Appaltatore     di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

Il Committente indicherà altresì il nominativo di un sostituto del Responsabile del Procedimento per le ipotesi di impedimento o di assenza.

Il Responsabile del Procedimento potrà anche avvalersi di Consulenti esterni con i quali il Committente stipulerà un apposito Contratto. Il Responsabile del Procedimento comunicherà all’Appaltatore     l’elenco nominativo dei collaboratori, degli eventuali professionisti che dovranno avere libero accesso presso le sedi in cui l’Appaltatore     eseguirà i Servizi.

In particolare, il Responsabile del Procedimento provvederà direttamente o tramite i referenti tecnici di ogni immobile di proprietà del Comune di Codogno, a:

- seguire l’esecuzione del Servizio, verificando il rispetto delle disposizioni e dei tempi contrattuali;

- ordinare interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o in emergenza;

- controllare ed attestare la corrispondenza in numero e qualifica delle persone impiegate nei Servizi, lo stato di avanzamento dei Servizi e la loro esecuzione secondo le regole;

- evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e le altre eventuali inadempienze.

# Rappresentante tecnico dell’Appaltatore

L'Appaltatore     dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza. Il Rappresentante dell'Appaltatore     dovrà accettare l’incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi alla Stazione Appaltante.

L’incaricato dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione dei Servizi.

L'incaricato dell’Appaltatore     avrà la piena rappresentanza dell’Appaltatore     stesso nei confronti del Committente; pertanto tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo contraddittorio avranno lo stesso valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell’Appaltatore    .

In caso di impedimento personale, dovrà comunicare al Committente il nominativo di un sostituto, del quale dovrà essere presentata delega con i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l’esecuzione del Contratto spettanti all’Appaltatore     il quale indicherà dove la Stazione Appaltante indirizzerà, in ogni tempo, gli ordini e notificherà gli atti.

È facoltà del Committente chiedere all’Appaltatore     la sostituzione del suo Rappresentante sulla base di congrua motivazione.

# Personale addetto

L’Appaltatore     è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione del Servizio.

Il personale dell’Appaltatore     si presenterà sul luogo di lavoro munito di cartellino di riconoscimento.

È fatto obbligo all’Appaltatore     di provvedere al puntuale controllo e alla registrazione degli accessi e delle uscite del personale addetto all’erogazione dei Servizi.

Tutto il personale adibito ai servizi dati in appalto lavorerà alle dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità dell’Appaltatore    , sia nei confronti del Committente sia nei confronti di terzi. Detto personale (compresi i capi centrale) dovrà essere completamente sottoposto alla disciplina del Committente e chiunque, tra il personale stesso, non risultasse di gradimento del Committente  medesimo dovrà, a semplice richiesta, essere sostituto.

L’Appaltatore     è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione del Servizio.

Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici dovrà essere munito di apposito patentino in corso di validità adeguato al tipo di impianto da condurre.

# Copertura assicurativa

L’Appaltatore, prima della sottoscrizione del Contratto, oltre alla esibizione della polizza cauzionale sul contratto, dovrà fornire una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, riguardante le attività comprese nel Contratto, secondo quanto previsto nel Bando e nel Disciplinare di Gara.

# Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l’espletamento dei servizi devono intendersi a completo carico dell’Appaltatore     ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico del Committente nei documenti contrattuali.

Sono in particolare a carico dell’Appaltatore     gli oneri appresso indicati:

- tutte le prove ed i controlli che il Responsabile del procedimento ordina di eseguire;

- i controlli e le prove che, a seguito di inottemperanza, vengono fatti svolgere direttamente dal Committente;

- i calcoli per la determinazione dell’eventuale revisione prezzi;

- l’occorrente manodopera, gli strumenti ed apparecchi di controllo e quanto altro necessario per eseguire verifiche e prove preliminari o in corso di gestione per le attività manutentive;

- tutte le spese di Contratto, di bollo, di copia, di documentazione ed eventuali disegni, certificati e protocolli inerenti la stipulazione del Contratto;

- tutte le spese di bollo, di copia, di registrazione e pubblicazione avvisi di Gara, di documentazione ed eventuali disegni, certificati e protocolli;

- le spese contrattuali e bollette connesse all’eventuale utilizzo di reti telefoniche o di “reti dedicate” per la gestione telematica dei dati.

- l’onere di mantenere, salvo casi documentati di forza maggiore, lo stesso gruppo di lavoro indicato nell’offerta;

- la ricognizione ed i sopralluoghi necessari per valutare la consistenza degli impianti di proprietà del Committente al fine di programmare in modo efficiente l’attività di manutenzione.

- Tutte le prestazioni tecnico-professionali necessarie per l’espletamento delle pratiche VVF, ISPESL, AUSL, UTIF necessarie all’espletamento delle relative pratiche per le centrali termiche facenti parte del presente Capitolato.

- le spese professionali di collaudo tecnico specialistiche in corso d’opera degli interventi di riqualificazione e ammodernamento degli impianti.

- Le spese professionali annuali relative al controllo amministrativo del rispetto del contratto, per una spesa annua non superiore ad €. 3.000,00 escluse spese  contributi INARCASSA e I.V.A. .

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi che seguono comprese le spese conseguenti:

- L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell’Appalto. Resta stabilito che, in caso di inadempienza a quanto sopra e sempre che sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, il Committente procederà ad una detrazione, dalle rate di acconto, nella misura del 10%, che costituirà apposita Garanzia per l’adempimento degli obblighi sopra accennati, ferma restando l’osservanza delle norme che regolano lo svincolo delle ritenute regolamentari e della cauzione. Sulla somma detratta non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo;

- L'adozione, di sua propria iniziativa, nell'esecuzione dei Servizi, dei procedimenti e cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l’incolumità del personale, e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. 7 gennaio 1965, n. 164, D.Lgs 626/94 e s.m.i.

Pertanto l’Appaltatore     sarà unico responsabile, sia penalmente che civilmente – tanto verso il Committente che verso i terzi – di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l’esecuzione dei Servizi, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, ad anche come semplice conseguenza dei Servizi stessi.

In conseguenza l’Appaltatore    , con la firma del Contratto di Appalto, resta automaticamente impegnato a:

- liberare il Committente ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;

- attenersi alle norme che saranno emanate dal Responsabile del Procedimento nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai Servizi appaltati, anche se ciò comporti la esecuzione del Servizio a gradi, limitando l’attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, ed obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati;

- mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del suo personale, con l’osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte dal Responsabile del Procedimento, di chiedere l’allontanamento di quei tecnici incaricati che non fossero – per qualsiasi motivo – graditi al Committente;

- utilizzare, per le attività dell’Appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alla esigenza di ogni specifico Servizio. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme aziendali del Committente e delle disposizioni che saranno impartite dal Responsabile del Procedimento e del Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione del Committente.

Solo per gli eventuali lavori di manutenzione straordinaria a richiesta e di prestazioni integrative:

- la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità del Servizio da eseguire, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da eseguire;

- la custodia, sorveglianza e protezione del cantiere stesso, secondo le richieste del Responsabile del Procedimento e, comunque, in modo che venga realizzata un’efficace barriera fisica tra l’area cantiere e luoghi limitrofi nonché la pulizia e la manutenzione di essa, la sistemazione e manutenzione delle strade interne e di accesso al cantiere, in modo di rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai vari lavori;

- la custodia e la sorveglianza del cantiere, e di tutti i materiali in essi esistenti, nonché di tutte le cose di proprietà del Committente;

- il consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti per particolari necessità del Committente, senza che l'Appaltatore     stesso possa accampare per ciò diritto a speciali compensi. Esso potrà peraltro richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere eseguite, per essere garantito da possibili danni che potessero essere ad esse arrecate;

- entro un mese dalla data del verbale di ultimazione l'Appaltatore     dovrà sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà;

- all'atto della consegna definitiva dell'opera i locali dovranno risultare accuratamente ripuliti in ogni loro singola parte (pavimenti, rivestimenti, vetri, infissi, etc.) senza di che non verrà redatto il verbale di ultimazione dei lavori.

Infine si conviene espressamente da ambo le parti che di tutti gli oneri e obblighi sopra specificati, come degli altri indicati o richiamati nel testo del presente Capitolato Speciale d’Appalto, si è tenuto il debito conto nello stabilire i prezzi dei lavori. Non spetterà quindi altro compenso all'Appaltatore     se non quello derivante dall'applicazione alle opere eseguite dei prezzi concordati e ciò anche qualora il prezzo dell’Appalto subisca aumento o diminuzione nei limiti stabiliti dall'art. 1660 C.C. ed anche quando il Committente, nei limiti stabiliti dal già citato art. 1661, ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga al termine contrattuale di ultimazione.

L’Appaltatore     è obbligato ad adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati.

Agli effetti assicurativi, l’Appaltatore    , non appena a conoscenza dell’accaduto, è tenuto a segnalare al Committente eventuali danni a terzi.

# Oneri a carico del Committente

Sono a carico del Committente gli oneri per:

- la progettazione di interventi di modifica, ammodernamento, adeguamento ed installazione di nuove apparecchiature e impianti e/o soluzioni edili dovute all’applicazione di normative di legge emanate in data successiva al presente appalto, nonché la progettazione e direzione lavori di interventi che intende affidare solo come esecuzione;

- l’approvigionamento di acqua;

- la fornitura di energia elettrica da parte dell’ente erogatore locale;

# Sospensione dei servizi

Qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente che i Servizi procedano convenientemente, il Responsabile del Procedimento avrà facoltà di ordinarne la temporanea sospensione, salvo disporre la ripresa non appena cessate le ragioni che avevano determinato tale provvedimento.

Nessun diritto per compensi ovvero indennizzi spetterà all’Appaltatore     in conseguenza delle ordinate sospensioni, sempre che le stesse non superino cumulativamente i 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi.

La durata delle sospensioni sarà calcolata come proroga dei termini di consegna previsti dal contratto.

La sospensione dei Servizi può essere disposta dal Responsabile del Procedimento in qualsiasi momento, con comunicazione mediante facsimile, cui farà seguito una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

# Spostamento dei termini di ultimazione

I Servizi in oggetto di Contratto devono essere completati entro i termini offerti dall’Appaltatore     e riportati nel Contratto; relativamente ai lavori di riqualificazione devono essere completati entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto.

Sono ammessi spostamenti dei termini di ultimazione:

- per sospensione di cui al punto precedente;

- nell’eventualità di cause di forza maggiore o comunque non imputabili all’Appaltatore    , ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle pubbliche autorità, e dalle stesse tempestivamente segnalate, che rendano temporaneamente impossibile la prosecuzione del Servizio o ne rallentino l’esecuzione, oppure scioperi relativi a vertenze nazionali attinenti l’attività lavorativa dell’Appaltatore    . Sono esclusi quindi gli scioperi dipendenti da vertenze locali e aziendali.

Ogniqualvolta si verifichi una delle circostanze sopra descritte, che possano dar diritto a spostamento dei termini di ultimazione, l’ Appaltatore     è tenuto a presentare al Committente, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta. Le domande devono essere sempre debitamente motivate e documentate.

Accertato il diritto dell’Appaltatore    , il Responsabile del Procedimento del Committente stabilisce l’entità della proroga, salva la facoltà dell’Appaltatore     di formularle le proprie eccezioni, da comunicarsi per iscritto.

Le penali previste per il caso di ritardo nell’ultimazione dei Servizi, sono applicate con riferimento ai termini come sopra stabiliti, tenendo conto degli eventuali spostamenti riconosciuti in relazione alle cause sopra indicate.

# Divieto di sospendere o di ritardare i servizi

L’Appaltatore     non può sospendere o ritardare i Servizi con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con il Committente.

La sospensione o il ritardo dei Servizi per decisione unilaterale dell’Appaltatore     costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto dell’Appaltatore     qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dal Committente a mezzo facsimile seguito da raccomandata A.R., non abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico dell’Appaltatore     tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

# Contestazioni

Tutte le eccezioni che l’Appaltatore     intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento e debitamente documentate.

Detta comunicazione deve essere fatta entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data in cui l’Appaltatore     ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento del Committente che si intende contestare. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 5 (cinque) giorni successivi.

Qualora l’Appaltatore     non esplichi le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

Il Committente prenderà in esame le doglianze di natura contabile, presentate nei termini e modi prescritti, in sede di liquidazione del primo pagamento successivo, operando di volta in volta le eventuali compensazioni.

# Ultimazione delle varie fasi dei servizi

I servizi e le relative fasi devono essere ultimati entro i termini offerti dall’Appaltatore     e riportati nel Contratto; detti termini si intendono tassativi ed essenziali.

Quando riterrà di aver riportato a compimento i Servizi per ciascuna delle fasi previste, l’Appaltatore     sottometterà i risultati del Servizio all’eventuale collaudo e comunque al giudizio del Committente per l’approvazione.

Qualora il Committente rilevasse errori o deficienze, l’Appaltatore     procederà alle correzioni ed ai rifacimenti e sottoporrà un nuovo risultato per l’approvazione.

Il periodo di tempo necessario per le correzioni e rifacimenti non influirà sul termine di ultimazione dei Servizi, così come i tempi per la loro successiva approvazione; pertanto l’Appaltatore    , indipendentemente dalla necessità delle correzioni o dai rifacimenti, dovrà comunque rispettare i termini di esecuzione.

# Risoluzione del contratto

La risoluzione opera di diritto ai sensi dell’art. 1456 C.C.:

- in caso di frode da parte dell’Appaltatore     o collusione con personale appartenente all’organizzazione del Committente o con i terzi;

- nel caso di ritardi della consegna che comportino l’applicazione di una o più penali che, superino il 10% (dieci percento) del valore della parte del Contratto in cui si sono verificati i ritardi;

- nel caso di applicazione dei disposti del successivo articolo 25 .

Avvenuta la risoluzione, il Committente comunicherà all’Appaltatore     la data in cui deve aver luogo la consegna della frazione dei Servizi eseguiti.

L’Appaltatore     sarà obbligato all’immediata consegna dei Servizi nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento dei vari Servizi eseguiti e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione dell’ultima situazione dei Servizi, al fine di procedere al conto finale di liquidazione.

Il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore     il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto. Comunque il Committente avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’Appaltatore     è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

# Essenzialità delle clausole

L'Appaltatore, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto ed in tutti gli altri documenti, che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

In particolare dopo la stipulazione del Contratto, l’Appaltatore non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi, e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l’esecuzione degli interventi.

# Deroghe-clausola risolutiva espressa

Eventuali modifiche dell’oggetto del Contratto d’Appalto o deroghe alle disposizioni dei Capitolati, delle Specifiche Tecniche e dei tariffari, devono risultare da appendici contrattuali sottoscritte per accettazione dell’Appaltatore.

Fermi restando i poteri e le facoltà di natura pubblicistica riconosciuti dalla legge al Committente, rimane già ora stabilito, valendo come clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C., che il Contratto si intende risolto nel caso in cui, in relazione anche ad un singolo Servizio, la prestazione non sia rispondente alle prescrizioni contrattuali e tale inadempienza si verifichi per 5 volte, anche non consecutive, sulla base della segnalazione esplicita del Responsabile del Procedimento.

# Norme di sicurezza

L’Appaltatore    , nell’esecuzione del Servizio, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, nonché eseguire le attività necessarie nei tempi e nei modi concordati o comunicati dai tecnici del Committente. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs 626/94 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L’Appaltatore     deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i Servizi e sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e prende inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ogni irregolarità deve essere comunicata al Committente.

L’Appaltatore     si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.

In particolare ai lavoratori dipendenti dell’Appaltatore     ed occupati nei lavori dell’Appalto devono essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi, anche se l’Appaltatore     non aderisce alle Associazioni stipulanti o recede da esse.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l’I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l’I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

All’uopo si precisa che, a richiesta, l’Appaltatore     deve trasmettere al Committente l’elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso le Aziende sopra citate e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi.

Qualora il Committente riscontrasse, o venissero denunciate da parte dell’Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere l’emissione dei mandati di pagamento sino a quando l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Il Committente si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, I.N.A.I.L., Azienda A.S.L., I.N.P.S.) l’avvenuta aggiudicazione del presente Appalto nonché richiedere ai predetti Enti la dichiarazione dell’osservanze degli obblighi ed il pagamento dei relativi oneri.

L’Appaltatore     deve osservare le norme di prevenzione infortuni sul lavoro contenute nel:

- D.P.R. 547/55 Norme per gli infortuni sul lavoro

- D.P.R. 164/56 Norme per le costruzioni

- D.L. 277 del 15/08/1991 in esecuzione della L.212 art.7 del 3/07/1990

- L.292 del 5/03/1963 e successivo Regolamento d’esecuzione D.P.R. 1301 del 7/09/1965

- D.Lvo 19 settembre 1994 n. 626, Sicurezza sui luoghi di lavoro, modificato dal D.L.vo 19 marzo 1996 n. 242

- D.Lvo 14 agosto 1996 n. 493 Segnaletica nei cantieri

- D.Lvo 14 agosto 1996 n. 494 Sicurezza nei cantieri mobili

- Altre norme specifiche o aggiornamenti applicabili

In particolare dovrà essere prestata la massima attenzione quando si tratti di operare entro cunicoli, vespai, cavedi sottotetti, cantine, ecc. o spazi esterni dove le condizioni igieniche possono essere tali da procurare contagio da sostanze o oggetti infettanti.

Inoltre l’Appaltatore     deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il Contratto.

L’Appaltatore     è tenuto a richiedere al Committente le informazioni di cui al capoverso b) del comma 1 dell'articolo 7 del D.Lgs 19 settembre 1994, N. 626 ed a sollecitare l’adozione del coordinamento di cui al comma 3 della stesso articolo.

## Custodia dei Beni - Pubblica incolumità

Viene affidata all’Appaltatore     la custodia ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile dei Beni oggetto dell’appalto, con le responsabilità connesse, in relazione ai pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché per la sicurezza, degli utenti e degli addetti relativamente agli impianti oggetto dell’appalto.

Pertanto la responsabilità relativa ai danni alle persone o cose derivanti dai beni dati in custodia è a carico dell'Appaltatore    .

A tale scopo l’Appaltatore     è tenuto a compiere le operazioni periodiche-programmate di monitoraggio degli impianti tecnologici, dovranno essere effettuate verifiche ed ispezioni a vista e con apposita strumentazione tecnica, atte ad individuare possibili problemi di qualunque ordine che possano presumibilmente provocare danno o pericolo alla pubblica e privata incolumità.

Nel caso in cui si venisse a conoscenza di tale eventualità, l’Appaltatore     è obbligato a provvedere immediatamente a porre riparo al pericolo e/o danno incombente e a darne immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento, anche attraverso relazione descrittiva, indicando cause e possibili rimedi.

Qualora gli interventi urgenti per l’eliminazione di un possibile pericolo a breve fossero di modesta entità è data delega allo stesso di provvedere, in pendenza di decisioni del Responsabile del Procedimento. Gli importi corrispondenti saranno compensati a parte.

Nel caso si prevedesse una cifra superiore, è obbligo dell’Appaltatore     avvertire tempestivamente il Responsabile del Procedimento o, fuori orario di lavoro, il tecnico reperibile, fermo restando che si deve comunque iniziare immediatamente l’attività per scongiurare il pericolo immediato.

Le verifiche ed il monitoraggio saranno effettuate con periodicità e modalità ritenute più opportune dall’Appaltatore     e sufficienti a garantire la sicurezza in relazione alle condizioni dei Beni e al tipo di controllo da fare o comunque, dove non diversamente specificato, con cadenza non superiore all'anno.

Tali verifiche verranno gestite con il normale flusso informativo secondo quanto previsto del progetto offerta dell’Appaltatore    .

    - Verifiche impiantistiche

Sono comprese tutte le verifiche impiantistiche agli impianti elettrici e termici delle centrali termiche, da fare con periodicità non superiore a sei mesi o a richiesta del Responsabile del Procedimento, e in ogni caso nel rispetto delle prescrizioni di legge, sempre in rapporto alla sicurezza.

    - Interventi che esulano dal pericolo imminente

L'Appaltatore     è pienamente e unicamente responsabile per quanto riguarda il pericolo imminente, che deve, e può, affrontare in piena autonomia decisionale e finanziaria.

L'Appaltatore     ha anche il compito di mettere in condizione il Responsabile del Procedimento, di poter prendere delle decisioni in funzione della sua autonomia finanziaria e dei suoi compiti, ovvero degli interventi che complessivamente deve garantire col budget a disposizione, che non sono solo quelli relativi alla sicurezza.

Nei compiti dell'Appaltatore     rientra l'individuazione di tutti gli interventi che necessitano per garantire la sicurezza, e che esulano dagli interventi necessari per l'eliminazione del pericolo imminente. Tale individuazione deve essere formulata sotto forma di piani di intervento, e non di singole segnalazioni che non permetterebbero al Responsabile del Procedimento di affrontare il problema della sicurezza nella sua globalità. Lo scopo dell’Appalto, infatti, è quello di gestire in maniera completa e unitaria tutte le esigenze manutentive.

Pertanto l'Appaltatore     assolve al suo compito quando ha presentato un piano completo di interventi manutentivi, ciascuno con l'individuazione delle azioni da eseguire (interventi) dettagliata nelle individuazioni e stimata di massima nei suoi costi.

Inoltre deve fare una classifica di rischio, in modo da mettere il livello superiore in grado di affrontare complessivamente il problema con una visione delle precedenze.

Il tutto coordinato all'interno della gestione delle esigenze manutentive.

E' evidente che piani non correttamente tarati, ad esempio con stime di costo esagerate, o stime di rischio non correttamente classificate, o incompleta identificazione degli interventi da fare, rappresentano una prestazione inaccettabile, con conseguente responsabilità, in quanto indurrebbero il Responsabile del Procedimento ad azioni non adeguate alla situazione.

## Sicurezza sul posto di lavoro

    - Generalità

Qualora gli interventi ordinati fossero di natura tale da richiedere la formulazione di un piano di sicurezza e coordinamento, o più in generale un coordinamento fra squadre diverse, o fra subappaltatori, o la esecuzione comportasse la organizzazione di un cantiere in senso tradizionale, ed in genere per tutti i lavori conseguenti ad una ricognizione tecnica e/o preventivazione, o programmazione dei lavori, uno dei servizi che l’Appaltatore     è tenuto a svolgere, e il cui compenso è compreso nella gestione tecnica, consiste nella stesura, prima della esecuzione degli stessi, del piano della sicurezza dettagliato ex art. 12 del D.Lgs 14/08/96 n. 494 (sicurezza nei cantieri mobili) come modificato dal D.Lgs 19/11/1999 n. 528 e D.P.R. 03.07.2003 n. 222, da predisporre almeno 10 giorni prima dell’inizio degli interventi operativi, con l'assunzione da parte del responsabile della sicurezza dell’Appaltatore    , o di persona di adeguata capacità da lui proposta ed accettata dal Responsabile del Procedimento, dei compiti e delle responsabilità che competono al responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione per l'intervento specifico, fermo restando l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni generali date dal Committente e contenute nel Piano generale di sicurezza, valido per l'insieme degli interventi, e che ha, fra l'altro, lo scopo di coordinare l'attività che si svolge negli edifici ed aree interessate con quella operativa dell’Appaltatore    .

Nei vari compiti spettanti sono compresi tutti gli adempimenti relativi alle denuncie o comunicazioni ad enti ed autorità, ditte ed organismi interessati alla sicurezza, che verranno inviate al Responsabile del Procedimento e R.S.P.P. del Committente, per conoscenza.

Data la relativa modestia dei singoli interventi (cantieri) non è generalmente necessaria la stesura del piano generale di sicurezza ex art. 13.

In tali piani si dovrà tenere conto in particolare, oltre ai rischi propri delle lavorazioni da eseguire, delle condizioni di lavoro derivanti dalla necessità di intervenire senza interrompere l’utilizzo dei beni immobiliari su cui si opera da parte degli utenti.

Tale condizione presuppone particolare attenzione ai fattori eventualmente precisati nei relativi Capitolati Specifici.

Si dovranno, in particolar modo, visto la tipologia degli immobili, osservarsi le ulteriori disposizioni sotto riportate, anche ai fini della sicurezza, come previsto dal D.Lgs 14 agosto 1996 n. 494 (sicurezza nei cantieri mobili), come modificato dal D.Lgs 19/11/99 n. 528 e D.P.R. 03/07/03 n. 222.

Tutti gli interventi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza del gestore delle attività che si svolgono nell’edificio o suo delegato nonché al Responsabile del Servizi Prevenzione e Protezione del Committente, in modo da coordinare l’intervento di manutenzione con le normali attività che si svolgono nell’edificio.

L’area interessata dagli interventi dovrà essere separata dall’area in cui si svolgono le attività dell’edificio, compatibilmente con il tipo di intervento, e in maniera da recare il minor disturbo possibile, “occupando” spazi a rotazione, se servisse, o comunque il minor spazio possibile.

Gli interventi rumorosi o provocanti polveri o odori molesti dovranno essere di massima programmati in orari comunicati dal Responsabile del Procedimento, ed in ogni caso si dovranno adottare accorgimenti per non far effluire dall’area di intervento le polveri (ad esempio con pannelli idonei sia per polveri che per rumori) nei corridoi e nelle aree delimitate.

Al termine dei singoli interventi dovrà essere assicurata la pulizia delle aree interessate all'intervento, la rimozione e l'allontanamento dei materiali residui e delle attrezzature di cantiere non appena si siano ultimati i singoli interventi per ciascuna parte a sé stante.

Nel caso, si dovrà dare adeguata e tempestiva informazione agli utilizzatori delle variate condizioni di agibilità, in modo da evitare incidenti.

Nel caso di interventi sugli impianti elettrici le manovre di erogazione-interruzione dell’alimentazione dovranno essere concordate con il Responsabile del Procedimento ed eseguite dopo aver avvertito gli utilizzatori interessati, previo accertamento che la manovra non sia pericolosa o che non crei pesanti disservizi e problemi di sicurezza a persone o beni, e comunque con le dovute cautele.

    - Responsabile del procedimento e responsabile della sicurezza

L’Appaltatore     deve preporre alla direzione dell’attività tecnica, sia di progettazione che d’esecuzione, quale suo rappresentante, un Responsabile del procedimento professionalmente abilitato e regolarmente iscritto all'Albo professionale di appartenenza.

L’Appaltatore     deve altresì preporre ove necessario un tecnico qualificato ai sensi di legge quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione come previsto dal D.Lgs 19/09/94 n. 626, modificato con D.Lgs 242 del 19/03/96. Dovrà altresì preporre uno o più tecnici, ai sensi del D.Lgs n. 494/96 come modificato dal D.Lgs 19/11/99 n. 528 e D.P.R. 03/07/03 n. 222, che provvedano ad ogni incombenza prevista dalla normativa antinfortunistica per la sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri mobili, e che siano in grado di ricoprire i compiti di responsabile della sicurezza, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

L'incarico per più attività relative alla sicurezza ed igiene sul lavoro può essere affidato dall’Appaltatore     anche allo stesso responsabile del procedimento che abbia i requisiti previsti per legge, salvo incompatibilità.

Prima della stipula del contratto o comunque prima dalla consegna dei beni, quando questa avvenga in pendenza del contratto, l’Appaltatore     dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento a mezzo di lettera raccomandata, la nomina del/dei responsabile del procedimento, responsabile del lavoro, coordinatore della progettazione e coordinatore dell’esecuzione e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione infortuni completa della documentazione opportuna.

Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli interessati.

Tale accettazione sarà riportata in calce sulla lettera di nomina.

La nomina dei vari responsabili è soggetta ad accettazione da parte del Responsabile del Procedimento.

    - Normativa

L’Appaltatore     è tenuto al rispetto scrupoloso della normativa in materia antinfortunistica, in particolare:

- del D.P.R. 547/55 Norme per gli infortuni sul lavoro

- del D.P.R. 303/56 Norme per l’Igiene sul lavoro

- del D.P.R. 164/56 Norme per le costruzioni

- della Legge 46/90 Sicurezza degli impianti

- del D.P.R. 447/91 Regolamento di attuazione della legge 46/90

- del Codice della Strada

- del D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626, Sicurezza sui luoghi di lavoro, modificato dal D.Lgs 19 marzo 1996 n. 242

- del D.Lgs 14 agosto 1996 n. 493 Segnaletica nei cantieri

- del D.Lgs 14 agosto 1996 n. 494 Sicurezza nei cantieri mobili

- della circolare Min. Lav. n. 41 del 18 marzo 1997

- del D.Lgs 12/06/03 n. 233 Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive

e loro successive modificazioni ed integrazioni.

    - Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori per attività edili

La funzione del Committente in eligendo et in vigilando sono svolte con l’accettazione del responsabile dei Lavori, della progettazione e dell’esecuzione designati dall’Appaltatore     e con la sorveglianza affinché l’Appaltatore     del servizio predisponga quanto previsto tramite il Responsabile dei Lavori, il coordinatore per la progettazione e l’esecuzione.

Il coordinamento dei piani spetta all’Appaltatore    , anche quando sia parte di un raggruppamento di imprese appositamente creato, o holding o esegua il servizio o gli interventi tramite imprese controllate.

Spettano anche all’Appaltatore     le attività e le Responsabilità connesse all’integrazione e coordinamento fra i piani della sicurezza specifici per interventi specifici che lo richiedano, ex D.L.vo n.494/96 come modificato dal D.Lgs 19/11/1999 n.528 e D.P.R. 03.07.2003 n.222, e le prescrizioni derivanti dall’applicazione dell’art. 7 del D.L.vo n. 626/94 e s.m.i.

In tali piani si dovrà tenere conto in particolare, oltre ai rischi propri delle lavorazioni da eseguire, delle condizioni particolari derivanti dalla necessità di intervenire senza interrompere l’utilizzo dei “beni” su cui si opera da parte degli utilizzatori e delle esigenze dei responsabili delle attività interessate.

Tale condizione presuppone particolare attenzione ai fattori eventualmente precisati nei relativi “Capitolati Specifici” per ogni tipologia di “beni”.

    - Oneri per la sicurezza

In ogni caso ogni onere relativo agli adempimenti per la sicurezza, diretta ed indiretta, per espresso patto contrattuale rimane a carico dell’Appaltatore.

# Osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei capitolati

L’Appaltatore     è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

Per tutto quanto non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con le norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e se in quanto applicabili, a quelle del Capitolato di Appalto per opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. n. 1063 del 16 luglio 1962, fatta salva, in deroga al disposto degli artt. 35-36 del Capitolato medesimo, l’applicabilità delle norme ordinarie in materia, nonché al regolamento per la direzione, contabilità e Collaudo dei lavori dello Stato approvato con R.D. n. 350 del 25 maggio 1895.

L'esecuzione dell’appalto è soggetta all'osservanza delle norme del contratto e del presente Capitolato Speciale d’Appalto nonché dalle norme contenute nelle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l’appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante il corso dei lavori.

In particolare, senza che la elencazione sia assunta in modo esaustivo ma soltanto esplicativo, si indicano nel seguito le principali leggi e regolamenti che l’Impresa deve rispettare:

## Leggi e decreti

- luglio 1926, n. 1331, relativo alle norme per la sorveglianza da parte dell'Associazione Nazionale per il controllo della combustione

- maggio 1927, n. 824, che approva il Regolamento per l'esecuzione del R.D.L, sopra citato

- 2 novembre 1933, n. 1741, relativo alla disciplina del deposito degli oli minerali

- 31 luglio 1934, relativo all'approvazione delle norme di sicurezza nell’impiego degli oli minerali

- 31 maggio 1937, che modifica il D.M. 31 luglio 1934

- 27 dicembre 1941, n. 1570, art. 26, concernente le visite e gli speciali Servizi di sorveglianza ai fini della prevenzione incendi

- dicembre 1951, n. 1767, Regolamento per l'esecuzione della L. 24.10.1942, n. 1415.

- DPR 27/4/1955 n. 547, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- DPR 7/1/1956 n. 164, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni (integrato da DM 2/9/1968).

- DPR 19/3/1956 n. 302, Norme integrative del DPR 27/4/1955 n. 547

- DPR 19/3/1956 n. 303, Norme generali per l’igiene del lavoro.

- DPR 20/3/1956 n. 320, Norme di prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo.

- DM 12/9/1958, Istituzione del registro infortuni.

- maggio 1959, n. 401, relativo alla competenza dei Prefetti per i depositi di oli minerali

- Legge 13 luglio 1966, n. 615, Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico

- DM 2/9/1968, Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutivi di quelle indicate dal DPR n. 164 del 7 gennaio 1956.

- Legge 1/3/1968 n. 186, Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici.

- D.M. 21 maggio 1974, Norme integrative del Regolamento approvato con Regio Decreto 12 maggio 1927, n.824 e disposizioni per l’esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione. Specificazioni tecniche applicative – Raccolta E

- D.M. 1 dicembre 1975 Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi in pressione.

- DM 27/3/1979, Riconoscimento di efficacia di un nuovo sistema di sicurezza, ai sensi dall’art. 395 del DPR n. 547 del 27 Aprile 1955.

- DM 2/4/1981, Riconoscimento di efficacia, ai sensi dell’art. 395 del DPR 27 Aprile 1955 n. 547, di sistemi di sicurezza relativi ad elevatori trasferibili, non installati stabilmente nei luoghi di lavoro.

- D.P.R. 10 settembre 1982, n.915 Attuazione delle direttive CEE n.75/442 relativa ai rifiuti, n.76/403 relativa allo smaltimento di policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi.

- Legge 7 dicembre 1984, n. 818, Nulla Osta Provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della Legge 4 marzo 1982 n.66 e norme integrative dell’ordinamento del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e successivi provvedimenti di attuazione.

- DM 28/11/1987, Attuazione della direttiva n. 84/528/CEE relativa agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione e loro elementi costruttivi.

- D.P.R. 24 maggio 1988, n.215, Attivazione della direttiva CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti rispettivamente la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n.76/769 per il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissioni sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell’art.15 della Legge 16 aprile 1987, n.183.

- DM 23/3/1990 n. 115, Riconoscimento di efficacia per ponteggi metallici fissi aventi interasse fra i montanti superiore a m 1.80.

- DM 22/5/1992 n. 466, Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici.

- Legge 5/3/1990 n. 46, Norme per la sicurezza degli impianti.

- Legge 5/11/90 n. 320, Norme concernenti le mole abrasive.

- Legge 9 gennaio 1991, n.10, Norme per l’attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

- D.Lgs 15/8/1991 n. 277, Attuazione delle direttive CEE 80/1107, 82/477, 86/188, 86/642 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

- DPR 6/12/1991 n. 447, Regolamento di attuazione della legge 5/3/1990 n. 46, in materia di sicurezza degli impianti.

- D.Lgs 25/1/1992 n. 77, Attuazione della direttiva 88/363/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

- Legge 27/3/1992 n. 257, Norme relative alla cessazione dell’impiego d’amianto

- D.Lgs 4/12/1992 n. 475, Attuazione della direttiva CEE 89/686 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

- D.M. 14 dicembre 1992, Definizione delle elaborazioni minime obbligatorie, delle modalità di interconnessione e dei destinatari delle informazioni relativi ai dati del Catasto Nazionale dei Rifiuti

- DPR 26 agosto 1993, n.412, Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art.4, comma 4, della Legge 10 gennaio 1991, n.10.

- D.Lgs 19/9/1994 n. 626, Attuazione delle direttive CEE 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394, 90/679 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

- D.M. 6 settembre 1994, Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art.6, comma 3, e dell’art.12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n.257, relativa alla cessazione dell’impiego di amianto.

- D.P.R. 24.07.1996 n. 459, regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alle macchine.

- D.Lgs 19/3/1996 n. 242, D.Lgs 359/99 Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 626/94.

- DM 12/04/1996 n.74, Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi

- D.Lgs 14/8/1996 n. 493, Attuazione della direttiva CEE 92/58 riguardante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

- D.Lgs 14/8/1996 n. 494, modificato D.Lgs 528/99, Attuazione della direttiva CEE 92/57 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili.

- DM 10/3/1998, Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro

- D.Lgs 25/2002, attivazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della Sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

- D.Lgs 23/06/2003 n. 195, Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626, per l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti e ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell’articolo 21 della legge 01 marzo 2002 n. 39

- D.P.R. 03/07/2003 n. 222 Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’art. 31 comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109

- D.Lgs 08.07.2003 n. 235, attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro dei lavoratori

- D.L. 19 agosto 2005, n.192 Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia

- D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante attuazione delle direttiva 2002/91/CE, relativa la rendimento energetico nell’edilizia.

- L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”

- DGR 26 giugno 2007, n. 8/5018 – “Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici, in attuazione del D.lgs. 192/2005 e degli artt. 9 e 25 L.R. 24/2006”

- DGR 31 ottobre 2007 n. 8/5773 – “ Certificazione energetica degli edifici – Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 5018/2007”

- D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 Norme in materia ambientale

## Circolari e norme

- Ministero del lavoro n. 77 del 23/12/1976, Verifiche e controlli delle gru e degli apparecchi di sollevamento di cui all’art. 194 del DPR 27 Aprile 1955 n. 547 e del DM 12.9.1959.

- Ministero del lavoro n. 35 del 28/3/1978, Verifiche e controlli delle gru e degli apparecchi di sollevamento di cui all’art. 194 del DPR 27 Aprile 1955 n. 547 e dell’art. 5 del DM 12.9.1959.

- Ministero del Lavoro n. 50 del 28/5/1978, dispositivi di sicurezza per la gru.

- Ministero del Lavoro 19/3/1980, Programma per i lavori di demolizione.

- Ministero del Lavoro 15/5/1980, Impalcature autosollevanti.

- Ministero del Lavoro 17/11/1980, Betoniere ed autobetoniere.

- Ministero del Lavoro 31/7/1981, Elevatori a cavalletto.

- Ministero del Lavoro 20/1/1982, Sistemi e mezzi anticaduta. Produzione, trasporto e montaggio di elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p., manutenzione delle gru a torre automontanti.

- Ministero del Lavoro 24/2/1982, Ponteggi metallici realizzati con elementi componibili (Trabattelli).

- Ministero del Lavoro 22/11/1985, Ponteggi metallici fissi.

- Ministero del Lavoro 7/7/1986, Mensole metalliche di disarmo (e sistemi similari).

- Ministero della Sanità 10 luglio 1986, n.45 Piano di interventi e misure tecniche per la individuazione ed eliminazione dal rischio connesso all’impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici e ospedalieri pubblici e privati.

- Circolare M. Ind. Comm. Art. 22 marzo 1991, n. 3239/C - L. 46/90. Norme per la sicurezza degli impianti;

- Ministero del Lavoro 18/4/1994 n. 50/94, Requisiti di sicurezza - Escavatori

- Ministero della Sanità 25/11/1991, Usi delle fibre di vetro isolanti. Problematiche igienico-sanitarie. Istruzioni per il corretto impiego.

- Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), in particolare:

- CEI 64-8 Norme per gli impianti elettrici utilizzatori nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio.

- CEI 64-2 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua.

- CEI 81-1 Protezione di strutture contro i fulmini.

Prescrizioni e norme emanate dall'U.N.I., I.S.P.E.S.L., C.T.I., U.N.E.L., C.E.I., VV.F..

Manuale Qualità e Catalogo Servizi dell’Appaltatore     compilato conformemente alle Norme UNI-EN Serie ISO 9000.

Nonché delle norme, regole e specifiche tecniche particolari di settore per impianti, macchinari o lavorazioni che le opere in oggetto necessitano, o di cui si presume l’utilizzo. La sottoscrizione del Contratto e del presente Capitolato Speciale d’Appalto da parte dell’Appaltatore     equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e di loro incondizionata accettazione.

# Avviamento e consegna impianti

E' prevista una fase di avviamento della durata di due mesi.

Durante questa fase l’Appaltatore dovrà assimilare le cognizioni gestionali e tecnico-operative provvedendo all’organizzazione ed alla predisposizione delle modalità e procedure di gestione secondo i contenuti minimi assicurati per il successivo avvio della fase di gestione a regime.

Le parti potranno monitorare tutte le condizioni pattuite al fine di perfezionare di comune accordo quanto previsto dal presente capitolato e dall’offerta tecnica.

In questa fase l'Appaltatore avrà accesso a tutti i beni oggetto del contratto ed alla relativa documentazione tecnico e amministrativa in possesso del committente.

La consegna degli impianti di cui all’allegato 1, avviene al termine della fase di avviamento che ha durata massima di 2 mesi dalla data di stipulazione del contratto; per ragioni d’urgenza il Committente può attivare la fase di avviamento, dopo l’aggiudicazione definitiva dell’appalto e sotto riserva di legge, anche in pendenza della stipula del contratto.

Gli impianti oggetto del Contratto verranno consegnati dal Committente nello stato di fatto in cui si trovano, ma comunque funzionanti.

Durante questa fase sono svolte le attività preliminari alla consegna stessa di concerto con il precedente Gestore. Al temine della fase di avviamento viene redatto, dal Responsabile del Procedimento "verbale di ultimazione fase di avviamento e inizio gestione a regime" dalla cui data ha inizio la gestione a regime.

La fase di avviamento ha come obbiettivo quello di consentire la trasmissione dei dati e delle informazioni dal Committente e dal vecchio Gestore all’Appaltatore nonché di effettuare una verifica puntuale della consistenza e dello stato degli impianti.

Il Committente direttamente e tramite il precedente Gestore, consegna tutta la documentazione necessaria alla gestione ed in particolare quella tecnica degli impianti nonché tutti i dati, le notizie i documenti utili o necessari ad una celere ed esatta ricognizione e presa in consegna.

Le spese e gli oneri derivanti dalle volturazioni dei contatori saranno a totale carico dell’Appaltatore.

La consegna degli impianti tecnologici avviene nello stato di fatto in cui si trovano ma comunque funzionanti attraverso la redazione del “verbale di consegna”.

La presa in consegna dell’impianto da parte dell’Appaltatore costituisce riconoscimento del suo buono stato e della idoneità al suo regolare funzionamento.

L’Appaltatore è tenuto a comunicare, entro il termine di 120 gg dalla stipulazione del contratto, la necessità di aggiornare o completare i dati in possesso del Committente definendo a tale scopo, un progetto operativo con tempi, modalità e struttura operativa. Entro detto termine l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare anche eventuali anomalie od irregolarità che impediscano l’esercizio degli impianti ai sensi delle vigenti normative.

# Stipulazione del contratto

La stipulazione del Contratto deve avvenire entro 60 giorni dalla deliberazione di aggiudicazione definitiva.

# Norme per la compilazione e presentazione del piano  tecnico/economico per la progettazione, gestione ed esecuzione dei servizi

## Offerta tecnica

Per procedere al confronto dei contenuti tecnici delle offerte è indispensabile che esse siano redatte in modo omogeneo.

Pertanto il testo dell’Offerta Tecnica dovrà essere composto dai seguenti Capitoli aventi il contenuto di seguito indicato, nel rispetto rigoroso del format richiesto.

CAPITOLO 1 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- struttura organizzativa del Concorrente

- responsabilità principali delle funzioni aziendali

- descrizioni delle posizioni e mansionari

- matrice delle responsabilità

- elenco nominativo dei responsabili delle attività

- organizzazione operativa e strumenti di gestione dedicata ai servizi

- attività da subappaltare a terzi, criteri di scelta e gestione dei  subappaltatori

Il Concorrente deve descrivere l'organizzazione che intende darsi nel rispetto delle specifiche indicate in Capitolato, definendo nel dettaglio:

- le caratteristiche dell'organizzazione societaria o consortile, definendo dettagliatamente i soggetti a cui è demandata la gestione dei servizi, i ruoli degli stessi nell'espletamento dei servizi richiesti, la struttura organizzativa e l'organigramma funzionale di ogni singolo servizio;

- le risorse umane, l'offerente dovrà fornire indicazione del numero di risorse attualmente impiegate e della loro distribuzione sul territorio e del numero di risorse che intende impiegare nell’appalto suddivise per servizio con le qualifiche professionali ed i curricula dei responsabili;

- gli strumenti di gestione, dovrà essere fornita una descrizione dettagliata degli strumenti di gestione per l'erogazione dei diversi servizi in particolare dovrà essere descritta l'organizzazione operativa che il Concorrente intende darsi per raggiungere i risultati definiti nel capitolato;

- dovranno essere descritti gli strumenti previsti (manuali, sistemi telematici, etc.).

- le attività che il Concorrente intende subappaltare e i criteri di selezione, scelta e controllo dei subappaltatori e  fornitori.

FORMAT: massimo 50 (cinquanta) pagine complessive solo fronte. I testi dovranno essere riportati in pagine formato A4 mentre eventuali grafici o tabelle potranno essere riportati su pagine A3.

Carattere: Times New Roman, corpo 12, interlinea singola

CAPITOLO 2 – PIANO DELLA QUALITA’

- premessa ed approccio allo sviluppo del piano della qualità e sua gestione dinamica

- tecnici ed organismi tecnici responsabili del controllo qualità e della garanzia della qualità

- gli strumenti per il controllo, la garanzia ed il miglioramento della qualità

- schede servizi e piani della qualità per ciascun servizio

Il Concorrente dovrà fornire la documentazione relativa ai sistemi di assicurazione della qualità ed in particolare:

- una relazione nella quale dovranno essere indicati i tecnici e gli organismi tecnici, a prescindere dal fatto che essi facciano o non facciano direttamente capo al Concorrente, responsabili del controllo qualità;

- un piano sintetico della qualità relativo ai servizi oggetto della gara con una dichiarazione nella quale siano descritte le misure, i mezzi di studio e di ricerca di cui il Concorrente dispone per garantire la qualità. Tale piano che dovrà poi essere integrato ed aggiornato secondo le disposizioni di cui al "Disciplinare Tecnico" e dovrà contenere: obiettivi della qualità da conseguire con riferimento anche agli aspetti di tutela e salvaguardia ambientale; attribuzione autorità, compiti e responsabilità nelle varie fasi della gestione; elenco, dettagli specifici, caratteristiche tecniche, modi di impiego ecc.. dei vari prodotti utilizzati e forniti per le attività manutentive anche relativamente ai flussi energetici; procedure del programma di esecuzione di tutte le attività previste con relative istruzioni operative e tempi d'esecuzione; i programmi per gli esami, le prove, i controlli e le verifiche ispettive da eseguirsi nelle diverse fasi della gestione; le misure di sicurezza ed igiene dei lavoratori; modalità di aggiornamento e revisione piano qualità; eventuali altre misure previste per il conseguimento degli obiettivi;

- copia della certificazione di qualità ISO 9001:2000 rilasciata da enti accreditati, ed eventuali qualifiche dei soggetti incaricati del controllo qualità.

FORMAT: massimo 50 (cinquanta) pagine complessive solo fronte. I testi dovranno essere riportati in pagine formato A4 mentre eventuali grafici o tabelle potranno essere riportati su pagine A3.

Carattere: Times New Roman, corpo 12, interlinea singola

CAPITOLO 3 – MODALITA’ DI CONTROLLO INTERNO

- struttura di controllo;

- modalità di controllo dei livelli di servizio;

- criteri di valutazione dell’opportunità e convenienza per gli interventi manutentivi e/o migliorie;

- controllo della contabilità;

Il Concorrente deve descrivere, in modo dettagliato e completo, le metodologie ed i sistemi di cui intende avvalersi per svolgere le attività di:

- controllo delle prestazioni erogate;

- controllo dei livelli di servizio assicurati (minimi richiesti ed offerti);

- valutazione dell'opportunità e della convenienza per il Committente nell'ordinazione di lavori a misura o di lavori per migliorie;

- controllo della contabilità;

FORMAT: massimo 40 (quaranta) pagine complessive solo fronte. I testi dovranno essere riportati in pagine formato A4 mentre eventuali grafici o tabelle potranno essere riportati su pagine A3.

Carattere: Times New Roman, corpo 12, interlinea singola

CAPITOLO 4 – SERVIZIO ENERGIA/ SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O RISTRUTTURAZIONE /RIQUALIFICAZIONE

- approccio tecnico e metodologia:

  - principali obiettivi

  - considerazioni tecniche

  - metodologia

- organizzazione del servizio

- contenuti delle attività

- tecniche adottate

  - attrezzature, supporti tecnologici

  - tecniche specifiche

- modalità di controllo interna

- rapporti con enti e utenti

Il Concorrente deve descrivere nel dettaglio i processi di gestione dei singoli servizi e deve indicare come verranno realizzate le fasi di:

- programmazione

- gestione richieste con riferimento anche alla gestione delle emergenze

- assegnazione e ordini di lavori del proprio personale

- esecuzione degli interventi

- controllo dell'esecuzione

- contabilizzazione degli interventi.

Nell'offerta devono essere descritte, in modo dettagliato e completo, tutte le modalità, le specifiche tecniche di intervento, le attrezzature ed i supporti tecnologici che il Concorrente intende utilizzare per ogni singolo servizio per:

- svolgere le attività di controllo e di miglioramento dello stato dei beni oggetto dell'appalto;

- svolgere le attività di miglioramento del sistema manutentivo in temini di piani di manutenzione ed attività correlate (es. analisi frequenze, cause e modi di guasto; identificazione componenti critici ecc.);

- garantire la sicurezza delle persone interne o di terzi;

- garantire la tutela dell'ambiente;

- garantire un corretto svolgimento di tutti i servizi di gestione.

Nell'offerta dovranno essere particolarmente analizzati gli aspetti relativi al servizio di rapporto con l'utenza ed in particolare con il committente secondo il seguente schema:

modalità ed organizzazione del servizio;

- informazioni generali;

- informazioni sull'architettura informativa;

- informazioni tecnologiche;

- informazioni sulle applicazioni utilizzate.

L'offerta dovrà contenere inoltre un piano di interventi periodici relativamente alle attività di:

- conduzione e manutenzione sulle varie strutture e componenti degli impianti tecnologici degli edifici che tengano conto della vita media dei singoli componenti

Tale piano dovrà in primo luogo indicare le frequenze di intervento per tutte le attività minimali indicate nel disciplinare tecnico e ove il Concorrente lo ritenga necessario ed opportuno, indicare quelle altre attività (e le correlate frequenze) necessarie, a suo avviso, a meglio garantire gli obiettivi prestazionali ed i livelli di servizio dell'appalto. La completezza qualitativa e quantitativa degli interventi e delle componenti comprese nei piani di manutenzione preventiva e nella manutenzioni correttive sarà valutata al fine dell'assegnazione dei punteggi relativi alla qualità tecnica dell'offerta. Il piano programmatico deve essere organizzato in modo che per tutti gli impianti siano promossi tutti i necessari interventi anche se non esplicitamente richiesti da parte del committente. Indipendentemente dal piano di manutenzione proposto, resta inteso che le responsabilità del Concorrente sono orientate al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Capitolato e quindi l'Appaltatore dovrà provvedere ad eseguire tutti gli interventi che si renderanno necessari a tal fine, anche se non inseriti nel piano programmatico. Gli interventi previsti nel piano programmatico saranno coperti da garanzia di buona esecuzione fino al successivo ciclo di intervento sullo stesso elemento. Ciò anche ai fini dell'applicazione delle penali.

Per quanto concerne la conduzione e la manutenzione degli impianti tecnologici, dovrà essere fornito, inoltre, un elenco il più completo e dettagliato possibile dei componenti ritenuti critici per il corretto funzionamento degli impianti stessi e dei guasti ricorrenti, valutati sulla base delle esperienze maturate.

In relazione ad essi il Concorrente è invitato a descrivere le contromisure che intende adottare per prevenire malfunzionamenti, anche facendo riferimento ad interventi svolti nel corso della propria attività manutentiva nonché per garantire il mantenimento ovvero miglioramento della situazione di emissione nell’atmosfera dei residui di combustione all’interno di un piano di qualità specificatamente mirato alla salvaguardia ambientale.

FORMAT: massimo 200 (duecento) pagine complessive solo fronte. I testi dovranno essere riportati in pagine formato A4 mentre eventuali grafici o tabelle potranno essere riportati su pagine A3.

Carattere: Times New Roman, corpo 12, interlinea singola

CAPITOLO 5 - PROPOSTE MIGLIORATIVE PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI (FACOLTATIVO)

- maggiori prestazioni nei servizi rispetto ai minimi richiesti

- servizi integrativi

- forniture/lavori finalizzati a conseguire un miglioramento dei servizi in termini di sicurezza, risparmio energetico, tutela dell’ambiente;

- particolari soluzioni tecniche ed organizzative caratterizzanti il progetto offerta

Con riferimento all’art. 1 del presente CSA, il Concorrente può contribuire con idee e proposte al miglioramento dei livelli prestazionali minimi richiesti ed indicati nel disciplinare tecnico.

Il contenuti delle proposte concorrono a qualificare  l’offerta del concorrente.

In relazione al criterio di valutazione di cui al successivo art. 31 le proposte migliorative offerte dal concorrente dovranno essere accompagnate da una valutazione delle stesse in termini economici con indicazione del loro importo complessivo e del relativo computo estimativo. In caso di assenza o incompletezza dei suddetti elementi di valutazione le proposte migliorative formulate dal concorrente non verranno prese in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria. Le proposte migliorative risulteranno impegnative per l’Appaltatore     nei contenuti e fino a concorrenza delle quantità e degli importi indicati.

FORMAT: massimo 5 (cinque) pagine complessive solo fronte per ogni servizio, lavoro o fornitura. I testi dovranno essere riportati in pagine formato A4 mentre eventuali grafici o tabelle potranno essere riportati su pagine A3.

Carattere: Times New Roman, corpo 12, interlinea singola

## Offerta economica

Le offerte economiche e i ribassi dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere.

La busta (o plico) contrassegnata dalla dicitura "Offerta Economica" dovrà contenere un originale dell’Offerta Economica. L'Offerta Economica dovrà essere siglata in ogni sua pagina e firmata sull'ultima pagina dal Rappresentante del concorrente, o in caso di raggruppamenti o consorzi, dai responsabili di tutti i soggetti del raggruppamento o consorzio. L'Offerta economica dovrà essere redatta mediante la compilazione dell’Allegato 2 al presente CSA.

# Criteri di aggiudicazione dell’Appalto

## Generalità

L’Appalto verrà aggiudicato dal Committente con i criteri di cui all’art. 83 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – scegliendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Si aggiudica l’Appalto il Concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri in seguito descritti.

La gara sarà esperita con la sola possibilità di presentare offerte economiche esclusivamente al ribasso sul valore a base d’appalto.

## Metodo di attribuzione dei punteggi

Per la valutazione delle offerte sono stati fissati i seguenti criteri e valori ponderali:

Valore ponderale dei criteri

criteri per la valutazione tecnica dell’offerta	valore ponderale criteri

generali

1 - struttura organizzativa	4

2 - piano della qualita’	11

3 - modalita’ di controllo interno	7

sui servizi

4 - approccio tecnico e metodologico	4

5 – organizzazione del servizio  	7

6 – contenuti delle attività	11

7 – tecniche adottate	4

8 – modalità di controllo interna	4

9 – rapporti con enti e utenti	6

10 – proposte migliorative per l’erogazione dei servizi	7

TOTALE	65

criteri per la valutazione economica dell’offerta		valore ponderale criteri

11 - prezzo dell’offerta economica	35

Ai servizi oggetto d’appalto sono stati attribuiti i seguenti valori ponderali:

Valore ponderale dei servizi

servizio 	valore ponderale servizio

servizio Energia 	69

servizio di progettazione ed esecuzione

di interventi di manutenzione straordinaria

e/o ristrutturazione /riqualificazione	31

Le offerte verranno valutate secondo i criteri sopra indicati e si procederà ad attribuire, in relazione a ciascun criterio e a ciascun servizio oggetto d’appalto, un punteggio compreso tra 1 e N dove N è il numero dei concorrenti che avranno presentato offerta valida, in modo progressivo dal peggiore al miglior progetto, incrementato di 1, mediante confronto a coppie. Il punteggio riportato da ciascun concorrente verrà moltiplicato per il valore ponderale del singolo criterio e ancora moltiplicato per il valore ponderale del singolo servizio. La somma di tutti i prodotti, costituirà il punteggio finale che darà origine alla classifica.

ESEMPIO DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO:

Numero concorrenti che hanno presentato offerta valida:5

Per ognuno dei servizi si procede ad attribuire il punteggio secondo i criteri stabiliti.

Servizio Energia

criterio 1 -Miglior progetto punti 5 (valore massimo in funzione del numero dei concorrenti) x 4 (valore ponderale criterio l) x 69 (valore ponderale servizio Energia); = …..

criterio 2 -Miglior progetto punti 5 (valore massimo in funzione del numero dei concorrenti) x 11 (valore ponderale criterio 2) x 69 (valore ponderale servizio Energia); = …..

criterio 3 -Miglior progetto punti 5 (valore massimo in funzione del numero dei concorrenti) x 7 (valore ponderale criterio 3) x 69 (valore ponderale servizio Energia); = …..

criterio 4 -Miglior progetto punti 5 (valore massimo in funzione del numero dei concorrenti) x 4 (valore ponderale criterio 4) x 69 (valore ponderale servizio Energia); = …..

criterio 5 -Miglior progetto punti 5 (valore massimo in funzione del numero dei concorrenti) x 7 (valore ponderale criterio 5) x 69 (valore ponderale servizio Energia); = …..

criterio 6 -Miglior progetto punti 5 (massimo in funzione del numero dei concorrenti) x 11 (valore ponderale criterio 6) x 69 (valore ponderale servizio Energia); = …..

criterio 7 -Miglior progetto punti 5 (valore massimo in funzione del numero dei concorrenti) x 4 (valore ponderale criterio 7) x 69 (valore ponderale servizio Energia); = …..

criterio 8 -Miglior progetto punti 5 (valore massimo in funzione del numero dei concorrenti) x 4 (valore ponderale criterio 8) x 69 (valore ponderale servizio Energia); = …..

criterio 9 -Miglior progetto punti 5 (valore massimo in funzione del numero dei concorrenti) x 6 (valore ponderale criterio 9) x 69 (valore ponderale servizio Energia); = …..

criterio 10 -Miglior progetto punti 5 (valore massimo in funzione del numero dei concorrenti) x 7 (valore ponderale criterio 10) x 69 (valore ponderale servizio Energia); = …..

Punteggio riportato dal concorrente per quanto si riferisce al servizio Energia: …...

Si ripete la stessa procedura per il servizio di progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione /riqualificazione  e per ciascun concorrente si determina il punteggio totale dell’offerta tecnica sommando i punteggi calcolati come sopra per entrambi i servizi.

In sede di valutazione del prezzo offerto (criterio 11) con lo stesso sistema sopra adottato si procederà ad integrare il punteggio di cui sopra con il punteggio attribuito per il ribasso offerto (secondo quanto precisato qui di seguito in ordine al criterio 11) nel seguente modo:

criterio 11 - Di x 35 (valore ponderale criterio 11) x 69 (valore ponderale servizio Energia); = …..

La valutazione delle offerte sarà demandata ad una commissione giudicatrice che sarà costituita ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006.

Si precisa che:

Criterio1 – la struttura organizzativa è valutata in relazione a:

- titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o dirigenti del concorrente e in particolare dei soggetti concretamente responsabili della prestazione dei servizi;

- dimensione dell’organico della struttura operativa che il concorrente intende impegnare nell’appalto

- descrizione delle attrezzature tecniche, degli strumenti utilizzati per la prestazione dei servizi;

- quota dell’importo dell’appalto che il concorrente intende subappaltare a terzi

Criterio 2 – il piano della qualita’ è valutato in relazione a:

- titoli di studio e professionali e qualificazione del personale dedicato al controllo della qualità;

- organicità del piano rispetto ai servizi richiesti;

- strumenti per il controllo, la garanzia ed il miglioramento della qualità;

Criterio 3 – le modalita’ di controllo interno sono valutate in relazione a:

- titoli di studio e professionali e qualificazione del personale dedicato al controllo dei servizi;

- validità delle procedure di rilevazione, segnalazione e rimozione delle anomalie;

- strumenti e procedure di controllo statistico delle prestazioni richieste ed offerte.

Criterio 4 – l’approccio tecnico e metodologico  nei servizi è  valutato in relazione a:

- individuazione degli aspetti caratteristici del servizio e loro criticità;

- soluzioni proposte per la buona riuscita del servizio ed il superamento delle criticità riscontrate;

- modalità operative proposte dal concorrente per l’efficace esecuzione del servizio;

Criterio 5 – l’organizzazione del servizio  è  valutata in relazione a:

- curricula professionali, qualificazione e quantità delle risorse dedicate al servizio;

- organigramma funzionale del servizio;

Criterio 6 – i contenuti delle attività  dei servizi sono  valutate in relazione a:

- processi di gestione del servizio;

- attività previste in relazione alle prestazioni minime richieste e quelle offerte dal concorrente;

- modalità di esecuzione del servizio;

- rendicontazione del servizio;

- contabilizzazione del servizio;

- reporting del servizio;

in particolare, per quanto concerne il servizio di progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione /riqualificazione:

- tipologia degli interventi previsti

- qualità e completezza dei progetti presentati

Criterio 7 – le tecniche adottate nell’esecuzione del servizio sono  valutate in relazione a:

- tecniche di monitoraggio e di miglioramento dello stato dei beni oggetto dell’appalto;

- attività di miglioramento del sistema manutentivo in termini di piani di manutenzione e attività correlate (es. analisi frequenze, cause e modi di guasto, identificazione dei componenti critici, ecc.);

- garanzie per la sicurezza del personale addetto, dell’utenza e di terzi;

- garanzie per la tutela dell’ambiente;

- tecniche adottate per il miglioramento del grado di soddisfazione dell’utente;

- metodi utilizzati dalla ditta offerente riguardo a:

- gestione ambientale, qualità, sicurezza, rifiuti

- gestione di eventuali tematiche particolari presenti nella tipologia di prestazioni richieste nell’appalto

- metodologie e organizzazione dei sistemi di telegestione proposti(tipologia dei sistemi software gestiti, procedure adottate per la gestione dei software);

in particolare, per quanto concerne il servizio di progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione /riqualificazione:

- qualità dei componenti impiegati

- soluzioni che portino ad una migliore gestione e integrazione con particolare riferimento ai temi del risparmio energetico, della funzionalità di risparmio, della riduzione delle emissioni inquinanti in ambiente

Criterio 8 – le modalità di controllo interna nell’esecuzione del servizio sono  valutate in relazione a:

- modalità di controllo delle prestazioni erogate;

- modalità di controllo del livello di servizio assicurato;

- modalità di valutazione dell’opportunità e della convenienza per il committente nell’ordinazione di lavori per migliorie;

- modalità di controllo della contabilità

- modalità di controllo della rendicontazione;

Criterio 9 – i rapporti con enti e utenti nell’esecuzione del servizio sono  valutati in relazione a:

- modalità di identificazione del personale addetto;

- tecniche di informazione e di comunicazione per portare a conoscenza degli utenti e del committente le modalità di gestione del servizio (es. carta dei servizi).

Criterio 10 – le  proposte migliorative per l’erogazione del servizio sono  valutate in relazione a:

- residuo valore patrimoniale a favore del committente al termine dell’appalto (valore incrementativo dei cespiti);

- minore spesa manutentiva conseguibile;

- minore spesa gestionale conseguibile;

- maggior efficienza gestionale conseguibile.

In relazione alla natura propositiva e facoltativa di questo capitolo dell’offerta tecnica, l’attribuzione del punteggio avverrà sempre mediante confronto a coppie partendo con l’attribuzione di punti N (numero dei concorrenti) al concorrente che ha presentato la migliore proposta e a scalare punti N-1, N-2, ecc. ai seguenti o zero punti, nel caso in cui il concorrente non abbia formulato proposte. Il punteggio riportato da ciascun concorrente, come per gli altri criteri di valutazione, verrà moltiplicato per 7 (valore ponderale del criterio) e ancora moltiplicato per il valore ponderale del servizio a cui la proposta migliorativa si riferisce.

Criterio 11 – il  prezzo nell’esecuzione del servizio è  valutato nel seguente modo:

Di = (Ri/Rmax)xN

dove:

Di è il coefficiente attribuito al Concorrente iesimo,

Ri è il ribasso percentuale formulato dal Concorrente iesimo rispetto al prezzo posto a base di Gara del singolo servizio,

Rmax è il ribasso percentuale massimo offertoin relazione al singolo servizio,

N è il numero dei partecipanti che hanno presentato offerta valida.

Per quanto concerne i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse si fa riferimento all’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006.

Le modalità operative di gestione della gara sono descritte nel disciplinare di gara.

# Esecuzione dei servizi

## Norme per l’esecuzione dei servizi

Ferma restando la facoltà dell’Appaltatore     di sviluppare i Servizi nel modo che riterrà opportuno, la loro esecuzione dovrà comunque avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo ragionevole pregiudizio alla utilizzazione dei locali di proprietà del Comune di Codogno, in relazione al tipo ed entità degli interventi.

Nell'esecuzione dei Servizi l’Appaltatore     dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte ed impiegare attrezzatura di ottima qualità ed appropriata agli impieghi.

La presenza nei luoghi di lavoro del personale di direzione e sorveglianza del Committente - presenza che potrà essere anche saltuaria - non esonera minimamente l’Appaltatore     dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione dei Servizi ancorché i difetti che venissero poi riscontrati fossero stati riconoscibili durante l’esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione fosse stata approvata. Si stabilisce infatti, che l’onere dell'Appaltatore     è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza potrà mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.

Il Committente si riserva quindi la più ampia facoltà di indagini e, ove occorra, di provvedere a sanzioni, in qualsiasi momento, anche posteriore all’esecuzione dei Servizi.

In casi particolari e di notevole importanza, per non arrecare grave intralcio alle attività del Committente, potrà essere richiesto di eseguire i Servizi anche di notte o nei giorni festivi, senza che l’Appaltatore     possa accampare compensi suppletivi oltre a quelli espressamente previsti.

L'Appaltatore     dovrà indicare le modalità e la struttura operativa a disposizione per il pronto intervento.

## Orario di lavoro

L’orario di lavoro è da intendersi tale da garantire eventuali interventi di emergenza. Dovrà essere sempre garantita la risposta alle normali segnalazioni/richieste almeno mediante una segreteria telefonica.

Tutte le chiamate in orario di lavoro o al di fuori di esso dovranno essere registrate, il periodo di tempo durante il quale si dovranno effettuare gli interventi sarà concordato con il Responsabile del procedimento.

## Reperibilità

E’ previsto che, al di fuori dell’orario normale di lavoro, festivi compresi, operi un servizio di reperibilità.

Gli interventi potranno riguardare tutte le esigenze che sorgono al di fuori del normale orario di lavoro e non preventivamente programmabili, comprese le situazioni di possibile pericolo o i danni alle proprietà del Committente. Sono da considerarsi interventi di reperibilità anche quelli volti “alla sola eliminazione del pericolo o del danno incombente” (transennature, segnalazioni luminose, chiusura accessi, interruzione erogazione energia elettrica, acqua, ecc.).

L'Appaltatore     del servizio dovrà organizzare e sostenere gli oneri relativi a un sistema di comunicazione tale che sia in grado di recepire immediatamente le richieste di intervento.

Gli addetti dovranno essere in grado di prendere sul posto le decisioni relative all’intervento, compreso il contatto con tecnico reperibile del Committente, qualora necessario.

Per tutto l’arco dell’anno e per tutte le 24 ore dei giorni sia feriali che festivi o prefestivi sarà reso disponibile dall’Appaltatore     un recapito telefonico mediante il quale un operaio specializzato sarà in grado di fronteggiare le segnalazioni pervenute entro un’ora dalla chiamata stessa.

Per l’organizzazione del servizio di reperibilità e la disponibilità del personale addetto, il compenso è compreso nei canoni relativi ai vari servizi.

## Organizzazioni e dotazioni

L'Appaltatore     dovrà dotarsi di una struttura organizzativa, composta di personale qualificato, automezzi, attrezzature, locali ad uso uffici e magazzini e quant’altro necessario a garantire il funzionamento dei Beni con un ottimo livello di efficienza.

L'esecuzione del servizio dovrà essere effettuata con la massima cura ed attenzione e nel completo rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni che fanno parte del presente Capitolato. Ogni onere relativo alle dotazioni ed organizzazione per la sua esecuzione e i rapporti con il Responsabile del Procedimento descritti nei successivi paragrafi, sono a completo carico dell'Appaltatore     del servizio.

Il concorrente deve indicare le modalità con le quali intende svolgere le attività sopra citate con particolare riferimento a:

- risorse umane, con indicazione delle qualifiche;

- risorse tecniche;

- esecuzione delle opere;

- piano di sicurezza del cantiere.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore     del servizio dovrà dimostrare di avere la disponibilità delle sedi, aree, attrezzature e personale di cui ai paragrafi seguenti.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui trattasi, non permette la stipula del contratto stesso per colpa dell’Appaltatore    , e potrà essere causa di rescissione di ogni obbligo da parte del Azienda con tutte le conseguenze previste dalle leggi in materia.

In caso di non adempimento anche solo di uno degli oneri ed obblighi previsti dopo l’aggiudicazione e prima della firma del contratto, l’aggiudicazione verrà ritenuta nulla, e l’appalto verrà automaticamente aggiudicato al concorrente classificatosi successivo con incameramento da parte del Committente della cauzione provvisoria.

## Uffici e sede

L'Appaltatore     del servizio dovrà disporre nel territorio comunale o in comuni limitrofi entro un limite non superiore a 20 km dal Palazzo Comunale, per tutta la durata dell’appalto, di una o più sedi con ambienti, destinati all’attività di manutenzione, comprendente locali per il ricovero delle attrezzature, attività lavorative, veicoli e materiali, così da poter effettuare in qualunque ora del giorno e della notte immediati interventi sui Beni.

Dovrà inoltre disporre di uffici con le normali dotazioni, quali telefoni, segreteria telefonica automatica, computers, ecc.. dove poter svolgere la funzione essenziale di programmazione e coordinamento.

In detti uffici gli incaricati dell'Appaltatore     del servizio debbono essere sempre reperibili in orario di lavoro per ogni necessità.

Fuori dall’orario di lavoro opera il servizio di reperibilità, che deve disporre delle attrezzature di comunicazione ed operative che permettano gli interventi nei tempi richiesti.

L'Appaltatore     si impegna a mantenere continuativamente la struttura organizzativa, anche da lui stesso proposta in sede di offerta e comunque atta ad adempiere agli obblighi di capitolato, durante tutto il periodo di durata del contratto.

## Magazzini

L'Appaltatore     del servizio dovrà gestire un sistema di magazzino, nella forma più opportuna, per poter rispondere alle esigenze di:

- pronto intervento;

- interventi manutentivi diversi;

- deposito e custodia per conto del Comune di materiali reimpiegabili.

    - Attrezzatura minima

L'Appaltatore     dovrà garantire, per tutta la durata dell’appalto, la disponibilità di attrezzature nel numero necessario a garantire il servizio.

Le attrezzature ed il materiale tutto dovrà essere riconosciuto, dal Responsabile del Procedimento, idoneo all'impiego, salve le regolari autorizzazioni degli organi competenti per legge (A.S.L. di competenza, Ispettorato del Lavoro, ecc.).

Si sottolinea che la mancata disponibilità di materiali, attrezzature e personale non verrà riconosciuta motivazione sufficiente per ritardare gli interventi oltre i tempi indicati nel presente capitolato, e del resto la mancanza di disponibilità di adeguate attrezzature non permette l’instaurazione e la continuazione dei rapporti contrattuali, con risoluzione del contratto.

    - Struttura tecnica e operativa minima

Per le prestazioni previste in capitolato, l’Appaltatore     dovrà disporre, per tutta la durata dell’appalto, di una struttura tecnica dedicata esclusivamente all’appalto in grado di fornire le progettazioni e le preventivazioni richieste e di organizzare e gestire il personale per gli interventi esecutivi.

L’Appaltatore     è tenuto a comunicare periodicamente o a richiesta al Responsabile del Procedimento l’elenco nominativo del personale e dei mezzi d'opera (identificati, in genere, con le targhe) e l'indicazione per ognuno di essi del lavoro cui sono addetti (rapporto della forza presente).

# Osservanza dei contratti collettivi

L'Appaltatore     si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei Servizi costituenti l’oggetto dell’Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro Contratto collettivo, applicabile nelle località, successivamente stipulato per la categoria.

L'Appaltatore     si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione (art. 36 legge 30.05.70, nr. 300).

I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore     anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Il Committente si riserva la facoltà di sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare da corrispondere qualora risulti, da denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che la Ditta appaltatrice sia inadempiente per quanto riguarda l’osservanza:

delle condizioni normative di cui sopra;

delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni, ecc.);

del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni famigliari, contributi cassa edile, indennità per richiami alle armi, ecc.);

ciò fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l’Appaltatore     non può opporre eccezione al Committente neanche a titolo di risarcimento danni.

# Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art.117 del Codice dei contratti e della Legge 21 febbraio 1991, n.52.

# Disposizioni antimafia

L’Appaltatore     è obbligato alla osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa (leggi: 13.09.1982, nr. 646, 12.10.1982, nr. 726 e 19.03.1990, nr. 55).

# Controlli da parte del Committente

Il Committente, nel corso dell’esercizio del Servizio può effettuare, tramite propri delegati rappresentanti, audit ed ispezioni senza obbligo di preavviso.

Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte dei delegati del Committente, devono essere segnalate al Responsabile del Procedimento che provvederà a notificarle all’Appaltatore    , previo ulteriori accertamenti.

# Cauzione di garanzia

A carico di ogni ditta partecipante è prevista una cauzione provvisoria, mentre per la ditta aggiudicatrice è prevista una cauzione definitiva.

Si rimanda al Bando ed al Disciplinare di gara per ogni informazione.

# IVA

L’IVA è a carico del Committente nella misura prevista dalla Legge.

# Foro competente

Il foro competente è quello di Lodi

# Danni di forza maggiore

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili per le quali l’Appaltatore     non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli.

I danni che dovessero derivare a causa della arbitraria esecuzione dei Servizi in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore    , il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati al Committente.

I danni che l’Appaltatore     ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati al Committente entro cinque giorni dall'inizio del loro avverarsi, mediante raccomandata, escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

# Misurazione

Per tutte le prestazioni, per tutto quanto non diversamente precisato, valgono le norme contenute nel presente articolo.

Le misurazioni di eventuali volumi, in aggiunta o diminuzione, saranno definite con le norme che seguono:

- le dimensioni orizzontali si misureranno a filo interno delle murature

- i tramezzi, i muri portanti ed i pilastri interni al perimetro misurato precedentemente a filo interno sono considerati volumi riscaldati

- le altezze si misureranno dalla quota di calpestio del piano più basso (terreno, seminterrato, interrato) alla quota del solaio interno dell’ultimo piano

- i solai ed i sottotetti non sono considerati come volumi riscaldati

- i portici coperti saranno esclusi nella cubatura solo nel caso in cui siano provvisti di impianti di riscaldamento

# Prezzi

Per i Servizi oggetto dell’Appalto valgono le tariffe e i prezzi unitari stabiliti nella “Tabella per la compilazione dell’Offerta economica” di cui all’Allegato 2.

I lavori eseguiti a misura saranno compensati in base ai prezzi unitari riportati nel seguente  prezziario:

prezziario edito dalla DEI Tipografia del Genio Civile depurati del ribasso offerto indicato nel contratto:

Impianti tecnologici aggiornamento = ultimo edito prima della data di pubblicazione del bando di gara

Ai fini contabili i prezzi unitari  del suddetto  prezziario verranno applicati estrapolando da ciascun prezzo, il coefficiente K = 3% stimato per gli oneri della sicurezza diretti, come di seguito specificato. (es.:  prezzo applicato = prezzo in elenco - prezzo in elenco x 3%).

Su tutti i suddetti prezzi al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, si applicherà il ribasso d’asta percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara relativamente al servizio di progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione /riqualificazione.

# Nuovi prezzi

Ove si verifichi in corso d'opera la necessità di eseguire categorie di Servizi o lavori non previsti nel presente Appalto, saranno determinati nuovi prezzi ragguagliandoli, se possibile, a quelli di Servizi analoghi compresi nel Contratto, ovvero – quando sia impossibile, in tutto o in parte, l’assimilazione – ricavandoli da nuove analisi effettuate con gli elementi di costo validi alla data dell'offerta.

# Revisione dei prezzi

Sarà applicata la revisione prezzi conformemente a quanto disposto dalla Legge. In particolare per il “Servizio di gestione energia”, la revisione dei prezzi avverrà in conformità a quanto specificato agli artt. 53.13.1 e 53.13.2.

# Riservatezza

Tutti i documenti prodotti dall’Appaltatore     saranno di proprietà del Comune.

L’Appaltatore     dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l’oggetto del Contratto, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dal Committente o che derivasse dall’esecuzione dei Servizi per lo stesso.

Quanto sopra avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte del Committente.

L’Appaltatore     potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per l’Azienda, eventualmente illustrando con disegni, purché tale citazione non violi l’obbligo di riservatezza del presente articolo.

Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, l’Appaltatore    , sino a che la documentazione dei lavori non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare del Committente sul materiale scritto e grafico inerente ai Servizi resi al Committente nell’ambito del Contratto, che intendesse esporre o produrre.

# Comunicazione dell’Appaltatore

L’Appaltatore     deve indirizzare ogni sua comunicazione al Responsabile del Procedimento, per iscritto, anche a mezzo posta elettronica.

Esso è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che siano di competenza del Committente, di cui abbia bisogno per l’esecuzione dei Servizi.

Qualora l’Appaltatore     ritardi la consegna di documenti e/o istruzioni da lui dovute, malgrado la richiesta dell’Appaltatore     sia fatta in tempo utile, e questo ritardo comporti in modo inevitabile la sospensione dell’attività, si applicheranno le prescrizioni previste nel presente Capitolato.

Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dei Servizi, dovrà essere segnalato al Responsabile del Procedimento nel più breve tempo possibile non oltre tre giorni dal suo verificarsi. L’Appaltatore     dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

# Riconsegna degli impianti

Gli impianti ed i loro accessori, nonché le relative parti di edificio dovranno essere riconsegnati alla fine del rapporto contrattuale previa verifica, in contraddittorio tra il Committente e l’Appaltatore, con verbale attestante in particolare lo stato degli impianti, nello stesso stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità che gli stessi avevano al momento della consegna, salvo il normale deperimento d’uso e le modifiche apportate ai sensi dei precedenti articoli.

Si stabilisce inoltre che alla restituzione i gruppi termici presentino un rendimento di combustione attestato da prova eseguita in contraddittorio nell’ultimo mese di contratto non inferiore a quello minimo previsto dalla legge. In difetto il Committente inviterà l’Appaltatore     ad eseguire gli interventi necessari; trascorsi 10 giorni dalla comunicazione scritta vi provvederà direttamente con addebito delle spese sulla rata a saldo.

Alla fine dell’appalto, se non eseguito precedentemente, l’Appaltatore     consegnerà al Committente tutta la documentazione burocratica-amministrativa rilasciata dalle autorità competenti che dovrà risultare completa e perfettamente aggiornata.

# Collaudi

Per accertare il regolare adempimento da parte dell’Appaltatore     delle obbligazioni contrattuali, il Committente procederà alla nomina di un Collaudatore in corso d'opera degli interventi di riqualificazione ed ammodernamento degli impianti, con addebito delle spese professionali a carico dell’appaltatore, per un importo non superiore ad €. 11.000,00 escluso spese di contributi INARCASSA e I.V.A..

Il Collaudo dei lavori inerenti al servizio di progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione /riqualificazione avverrà entro tre mesi dalla comunicazione dell’Appaltatore di avvenuta ultimazione dei lavori.

Qualora il suddetto collaudo risulti favorevole e venga approvato dal Committente, verrà concessa l’autorizzazione allo svincolo della fidejussione rilasciata dall’Appaltatore   a favore del Committente in misura proporzionale all’importo contrattuale del servizio.

Il Collaudo finale sarà effettuato entro i sei mesi successivi alla chiusura del Contratto.

Qualora il Collaudo finale risulti favorevole e venga approvato dal Committente, verrà concessa l’autorizzazione allo svincolo della quota residua della fidejussione rilasciata dall’Appaltatore a favore del Committente.

# Deficienze dei servizi

Qualora il Committente accertasse l’esistenza di inidoneità di una qualunque parte dei Servizi eseguiti dall’Appaltatore, oppure rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, potrà richiedere all’Appaltatore     di porre rimedio a tali inconvenienti fissandogli all’uopo un termine perentorio.

L’Appaltatore     non avrà diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni, qualora le deficienze riscontrate fossero addebitabili a sue specifiche responsabilità.

# Ritardi e penali

## Ritardi e penali nell’esecuzione degli interventi

L’Appaltatore     ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento richiesto dal Responsabile del Procedimento sui beni oggetto dell’appalto venga effettuato entro il periodo stabilito.

In relazione alle penali di cui ai punti seguenti, non si considera iniziato, ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento, un intervento se questo viene sospeso dopo un inizio proforma o comunque viene sospeso senza porre rimedio, anche provvisorio, all’inconveniente riscontrato.

Rimane comunque la facoltà del Responsabile del Procedimento di accettare ritardi, in casi particolari, senza applicare alcuna sanzione.

I tempi previsti, e sui quali si calcolano le penali, si intendono relativi all’orario di lavoro in giornate lavorative, compreso il Sabato mattina, al di fuori del quale interviene il servizio di "Reperibilità".

(Esempio: ordine di eseguire un intervento dato il Sabato mattina, ha come scadenza di inizio il lunedì, poiché i due giorni sono Sabato, giorno dell’ordine - computato come intero - e lunedì, con esclusione della Domenica).

    - Interventi di Emergenza

L’Appaltatore     ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento di Emergenza richiesto dal Responsabile del Procedimento sui beni oggetto del presente capitolato deve essere iniziato, e condotto in modo da eliminare il pericolo, entro il tempo indicato nel progetto offerta. La definizione se un intervento sia da classificarsi “Emergenza” o meno è ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento.

Si ribadisce l'obbligo della comunicazione telefonica al Responsabile del Procedimento o all’Ufficio preposto, dell’esecutore entro un ora e mezza dal momento del ricevimento dell’ordinativo, con la quale lo si informi sulla situazione in essere e su ciò che è necessario eseguire per eliminare il pericolo o danno.

    - Interventi Urgenti, Normali e programmati.

Qualora l’intervento non venisse effettuato entro il periodo stabilito, indicato nel progetto/offerta fatta salva la facoltà di rivalsa per eventuali danni a persone e cose conseguenti al mancato intervento, sarà facoltà del Responsabile del Procedimento applicare una penale come stabilito successivamente.

    - Non conformità dei materiali

L’Appaltatore     ha l'obbligo, su richiesta del Responsabile del Procedimento dei servizi a prestarsi per sottoporre i materiali da impiegare o già impiegati a tutte le prove ed agli esperimenti che potrà prescrivere il Responsabile del Procedimento stesso per l'accertamento delle loro qualità e caratteristiche.

Qualora i risultati accertati dai Laboratori evidenziassero una non rispondenza alle specifiche contenute nel presente Capitolato, o il Responsabile del Procedimento non accettasse la fornitura per evidente non conformità, l’Appaltatore     ha l’obbligo di rifare il lavoro o sostituire i materiali e sarà facoltà del Responsabile del Procedimento applicare una penale pari al 25% del valore degli interventi rifatti.

## Ritardi e penali nella conduzione delle attività

L’Appaltatore     ha l’obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento richiesto dal Committente sui beni oggetto dell’appalto venga effettuato entro il periodo stabilito.

In relazione alle penali di cui ai punti seguenti, non si considera iniziato, ad insindacabile giudizio del Responsabile di Procedimento un intervento se questo viene sospeso dopo un inizio pro-forma o comunque viene sospeso senza porre rimedio, anche provvisorio, all’inconveniente riscontrato.

Rimane comunque la facoltà del Responsabile di Procedimento di accettare ritardi, in casi particolari, senza applicare alcuna sanzione.

I tempi previsti, e sui quali si calcolano le penali, si intendono relativi all’orario di lavoro in giornate lavorative, compreso il sabato mattina, al di fuori del quale interviene il servizio di “reperibilità”.

(Esempio: ordine di eseguire un intervento dato il sabato mattina, ha come scadenza di inizio il lunedì, poiché i due giorni sono il sabato, giorno dell’ordine – computato per intero – e lunedì, con esclusione della domenica).

## Penali per inadempienze varie

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore    , comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato o/e per il danno arrecato, nonché l’applicazione delle sotto segnate penali o provvedimenti:

- Per eventuali interruzioni del servizio non autorizzate:

- al verificarsi di ogni interruzione, una penale pari a tre giornate di normale riscaldamento, intendendosi per giornata di normale riscaldamento l’importo consuntivo di gestione dell’edificio oggetto del disservizio, diviso per i giorni di durata effettiva della gestione stessa;

- nel caso di grave inadempienza, la rescissione del contratto con le conseguenze più avanti previste in tale eventualità

B) Per le interruzioni del servizio conseguenti a mancato o intempestivo intervento da parte dell’Appaltatore     oppure a mancata o intempestiva segnalazioni di eventuali inconvenienti:

- per ogni otto ore anche non consecutive di mancato servizio, una penale pari a 3 giornate di normale riscaldamento

C)	Per il mancato rispetto in generale della manutenzione programmata secondo le modalità indicate nel presente Capitolato:

- una penale pari a 2 giornate di normale riscaldamento

D) Per le eventuali infrazioni a quanto disposto dall’art… del presente Capitolato Speciale di Appalto relativamente alla variazione della durata della gestione:

- una penale pari all’importo della o delle giornate di proroga richieste e non effettuate, oltre al non riconoscimento della o delle giornate di funzionamento dell’impianto non prestate.

E) Per il mancato rispetto degli orari di funzionamento stabiliti dal Committente:

- per ogni accertamento, una penale pari ad 1 giornata di normale riscaldamento

F) Per il mancato intervento, da parte dell’Appaltatore     per richieste urgenti notturne, dovuto alla non reperibilità degli incaricati dell’Appaltatore     stesso:

- per ogni mancato intervento, una penalità pari a 2 giornate di normale riscaldamento, oltre all’addebito di tutte le spese relative all’intervento effettuato di conseguenza dal Committente

G) Per mancata effettuazione della prova a caldo dell’impianto:

- una penale di 3 giornate di normale riscaldamento

H) Per la mancata messa a regime degli impianti, con la massima potenzialità termica, dopo le eventuali interruzioni programmate:

- per ogni inadempienza accertata, una penale di 1 giornata di normale riscaldamento

I) Per il mancato mantenimento dei parametri contrattuali (temperatura e rendimento di combustione)

- Per la mancata applicazione dei parametri previsti all’art.48.5.2 una penale pari a tre giornate di normale riscaldamento;

L) Per la mancata effettuazione dei controlli e delle misure indicate nel “LIBRETTO DI CENTRALE” e “LIBRETTO DI IMPIANTO”:

- per ogni misura e controllo non effettuato nel , una penale pari a Euro 500,00

M) per la ritardata presentazione della documentazione necessaria alla richiesta del rinnovo del CPI e delle visite USL-ISPESL entro 30 giorni dalla scadenza del documento:

- una penale pari a 5 giornate di normale riscaldamento.

O) per la ritardata ultimazione dei lavori inerenti al servizio di progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione /riqualificazione:

- una penale pari a 200,00 €/gg per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato all’art. 53.7.1..

Come previsto dall’art.34 comma 5 della Legge 10/91 il TERZO RESPONSABILE è soggetto sanzionabile se, nel corso di una verifica dell’Ente locale prevista all’art.31 comma 3 della stessa Legge, non mantiene il rendimento di combustione entro i limiti previsti dalla normativa vigente e non effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.

Il ripetersi di qualsiasi inadempienza agli obblighi contrattuali, dà al Committente la facoltà di rescindere il contratto con un preavviso di 5 giorni (cinque).

In tal caso il Committente potrà affidare la continuazione del servizio ad altri o provvedervi direttamente, addebitando l’eventuale maggior costo alla ditta, avvalendosi sia del credito sia dei depositi cauzionali che la ditta stessa e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero dei maggior danni.

## Effetti delle penali

L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Committente per gli acconti periodici.

L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore     dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione della convenzione.

## Esecuzione d'ufficio delle prestazioni servizi e lavori

L'applicazione delle ammende di cui sopra non pregiudicherà per nulla il diritto che si riserva il Committente di pretendere il rispetto dei patti contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, o procedere all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, d'ufficio e a tutto carico dell’Appaltatore    , quando questi, per negligenza o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

# Struttura di controllo

Il Committente attiverà, nei modi e metodi che riterrà opportuno, un‘apposita struttura di controllo sull’andamento delle attività oggetto dell’appalto con lo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Servizi e la puntuale aderenza di ciascuna attività con i contenuti progettuali e le prescrizioni di metodo e di merito contenute nella documentazione d’appalto e nella normativa vigente.

Più in particolare la struttura di controllo svolgerà le seguenti funzioni principali:

- controllare il Piano della Qualità proposto dall’Appaltatore     per l’erogazione dei Servizi;

- controllare l’applicazione delle procedure di rilievo progettate dall’Appaltatore    , anche attraverso l’uso di metodi statistici che prevedano una campionatura delle fasi di controllo;

- recepire le priorità generali nella programmazione delle opere di adeguamento risultanti dall’esame delle perizie;

- eseguire il controllo di gestione dei Servizi oggetto dell’appalto, verificandone in particolare l’avanzamento, sia nell’insieme che nel dettaglio, secondo criteri di efficacia e di efficienza. Questo controllo non solleva l’Appaltatore     dagli obblighi assunti con la stipula del Contratto;

- eseguire la verifica di Qualità relativamente a tutti i Servizi oggetto dell’appalto;

- elaborare rapporti periodici sull’andamento delle diverse attività, sia a scopo di informativa interna, sia a scopo di verbalizzazione delle varie fasi di lavoro finalizzata a costruire la storia del rapporto con l’Appaltatore    .

L’Appaltatore     è tenuto ad offrire la massima collaborazione affinché l’organismo di controllo creato dal Committente operi con successo: in fase di offerta il Concorrente elaborerà una traccia per l’applicazione delle Procedure di Controllo che sia compatibile con i vari punti del progetto elaborato.

Il Committente, esaminati e giudicati i progetti, stipulato il Contratto con l’Appaltatore     adotterà il programma proposto dall’Appaltatore     con la riserva di apportare tutte le modifiche e le implementazioni che riterrà più opportune

# Risoluzione e recesso del contratto

Il committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida da adempiere, ai sensi degli ara. 1453, 1454 del Codice Civile e all'esecuzione di ufficio dei servizi a spese dell'appaltatore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e/o procedere all'esecuzione d'ufficio nei seguenti casi:

- per gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali di cui all'art. 21 del presente Capitolato non eliminate;

- per superamento della soglia di penali così come espresso nell'art. 63 del presente Capitolato;

- per indisponibilità ad eseguire interventi manutentivi indicati dal Responsabile del committente;

- per indisponibilità ad eseguire interventi "urgenti" non programmati;

- utilizzo di personale privo di specializzazione ed autorizzazione in relazione al servizio da prestare;

- cessione anche parziale del contratto così come definito all'art. 29 del presente Capitolato

Costituiscono clausole risolutive espresse, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le inadempienze contrattuali indicate all’art. 25.

Il committente si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale del contratto ai sensi dell'ari 1671 del Codice Civile con preavviso scritto di 60 giorni.

Il compenso, sulla parte non eseguita è pari al 10% della differenza tra l'80% dell'importo contrattuale e l'ammontare netto dei servizi eseguiti. Quando sia stato raggiunto l'80% dell'importo contrattuale, il contratto sì intende adempiuto.

In. formula:	X = valore del contratto per l'attività di gestione,

R= rimborso	L= valore lavoro svolto

R=L+10%(80%X—L)

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore deve impegnarsi a consegnare al committente gli spazi, gli impianti e tutti i documenti aggiornati relativi alla gestione contabile/tecnico-manutentiva degli impianti di propria competenza entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione.

Entro il termine sopra detto l'appaltatore deve liberare da eventuale materiale depositato gli spazi di proprietà del committente caricandosi delle spese per lo sgombero e l'alienazione in discarica autorizzata.

Fino a regolazione di ogni pendenza con l'appaltatore, il committente trattiene in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dell'appaltatore stesso.

# Disciplinare tecnico dei servizi

## Identificazione degli impianti oggetto del servizio

Gli impianti oggetto del servizio sono identificati nel prospetto Allegato 1 “Elenco fabbricati e consistenza impianti”.

L’Allegato 1 contiene gli attestati di certificazione energetica per tutti i sistemi edificio-impianto oggetto d’appalto.

## Limiti di competenza delle prestazioni

I limiti di competenza delle prestazioni da effettuarsi nell’ambito del servizio energia sono i seguenti:

- centrale termica;

- impianti di distribuzione di acqua calda uso riscaldamento;

- apparecchiature terminali di climatizzazione;

- impianti di produzione, distribuzione ed utilizzo dell’acqua calda sanitaria, sino alle valvole a  monte degli apparecchi utilizzatori

- impianti elettrici relativi ai gruppi impiantistici sopra indicati;

- impianti antincendio ed estintori a solo servizio delle centrali termiche;

- cisterne e reti di distribuzione del combustibile dalla fornitura all’utilizzo;

## Fornitura di beni

Per "fornitura di beni" si intende l'approvvigionamento, adeguato in termini qualitativi e quantitativi di componenti, prodotti e materiali occorrenti all'esercizio degli impianti per raggiungere le condizioni contrattuali descritte all'art. 1, comma 1, lettera p) del DPR 412/1993.

I componenti dovranno essere certificati ai sensi dell'art. 32 della legge 10/91 ovvero ai sensi della direttiva CEE 89/106 sui materiali da costruzione di cui al DPR 246/1993.

La finalità della fornitura di beni è l'affidabilità e continuità di esercizio e di manutenzione degli impianti nei termini previsti dall'art. 9 del DPR 412/1993.

La fornitura di beni è svolta attraverso le seguenti attività:

- approvvigionamento dei beni:

- combustibili liquidi

- combustibili gassosi

- componenti di ricambio quali filtri aria fan coils, fusibili, giunti, raccordi, lampade di segnalazione installate sui quadri elettrici, cinghie di trasmissione, viteria e bulloneria, guarnizioni di tenuta delle camere di combustione delle caldaie, guarnizioni comuni delle valvole di intercettazione e delle rubinetterie, tenute meccaniche delle pompe, premistoppa, sale per la rigenerazione delle resine degli addolcitori, filtri dell’olio delle macchine motrici ed operatrici, oli lubrificanti di solo rabbocco necessari durante il funzionamento delle macchine, riavvolgimento e verniciatura di tutti i motori elettrici di pompe e ventilatori

- materiali di consumo quali disincrostanti, detergenti, solventi, prodotti chimici di additivazione, vernici nelle quantità e qualità necessarie per l’espletamento delle operazioni manutentive di ritocco, prodotti per l’ingrassaggio di parti meccaniche

- gestione delle scorte (dei beni sopra indicati)

- verifica e controllo.

- La corresponsione dei contributi legati dovuti per l’ottenimento di autorizzazioni o per le visite di controllo a favore degli Enti Preposti (VVF, ISPESL, Comuni o Provincie, USL, …)

- Tutte le spese di contratto, bollo copie, di registrazione e per diritti di segreteria, di documentazione ed eventuali disegni, certificati e protocolli.

- Bollette trasmissione dati relative ad apparecchi telefonici installati nelle centrali termiche ad uso dell’Appaltatore    .

## Fornitura di combustibili

    - Generalità

COMBUSTIBILI LIQUIDI: I combustibili liquidi devono corrispondere in tutto o per quanto sotto non precisato, alle leggi esistenti in materia e comunque conformi ad eventuali provvedimenti emanati dalle AUTORITA’ LOCALI COMPETENTI.

Lo scarico del combustibile liquido deve essere fatto in modo da non arrecare danno allo stabile, alle sue immediate adiacenze e disturbo agli utenti degli impianti termici.

Ogni minimo versamento di combustibile al di fuori delle cisterne deve essere immediatamente eliminato

COMBUSTIBILI GASSOSI: L'Appaltatore     provvederà alla volturazione dell'intestazione, a proprio nome, dei contatori di gas metano provvedendo al pagamento delle relative bollette emesse dalla locale Azienda distributrice.

ALTRI COMBUSTIBILI: l’Ente Appaltante, a proprio insindacabile giudizio e/o su suggerimento della Ditta, potrà pervenire alla trasformazione dell’alimentazione con altro combustibile compreso eventuale alimentazione con teleriscaldamento, qualora disponibile. A trasformazione avvenuta, il prezzo di gestione dovrà essere adeguato (per la parte relativa ai combustibili) in funzione del diverso costo per caloria utile, rapportato a quello in uso.

    - Caratteristiche del combustibile da impiegare

I combustibili liquidi forniti per la gestione degli impianti devono essere muniti di documentazione accertante le loro caratteristiche chimico-fisiche. La documentazione relativa alla fornitura deve essere conservata, almeno in copia, presso la centrale termica.

Per i combustibili gassosi varranno le caratteristiche di prodotto della azienda distributrice.

    - Scorta d’obbligo di combustibile liquido

L’Appaltatore     deve provvedere, per l’intera durata del contratto, al costante mantenimento della scorta d’obbligo di combustibile secondo quanto prescritto dalla legge 61 del 10.03.1986 e dalla Circolare di attuazione del MICA n. 621374 in data 14.03.1986 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20.03.1986.

Nei serbatoi dovrà pertanto esservi una scorta d’obbligo della capienza complessiva che non potrà essere utilizzata e dovrà, alla scadenza del contratto, essere consegnata al Committente.

## Fornitura di servizi

    - Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia

L'Appaltatore     che per il rispetto della Legge 10/91 e suoi regolamenti d'attuazione deve nominare il "responsabile per la conservazione e uso razionale dell'energia", deve comunicare al Committente il nominativo comunicato al MICA.

Il Committente provvederà a metterlo in contatto con i propri responsabili, al fine di promuovere nel corso della gestione attività di sorveglianza e individuare le azioni, gli interventi, le procedure e quant’altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia.

Relativamente ad ogni impianto termico, l'Appaltatore     dovrà presentare annualmente al Committente relazione che il "responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia" avrà redatto sullo stato degli impianti, sulla conduzione e sulle azioni, interventi, procedure da attuare per accrescere l'efficienza ed il rendimento dell'impianto termico e per ridurre le emissioni inquinanti.

    - Condizioni di comfort ambientale

Al fine di assicurare condizioni di comfort l'Appaltatore    , in quanto TERZO RESPONSABILE, dovrà garantire le seguenti temperature espresse in C°:

|  | Diurno | Notturno |
| --- | --- | --- |
| - Ingressi, corridoi | - 20 | - Attenuazione notturna/spento |
| - Aule, Uffici e servizi | - 20 | - Attenuazione notturna/spento |
| - Spogliatoi Palestre | - 20 | - Attenuazione notturna/spento |
| - Palestre | - 18 | - Attenuazione notturna/spento |
| - Altri | - Secondo l’uso |  |

La tolleranza ammessa sia per il riscaldamento che per il condizionamento è di +/- 1°.

L’Appaltatore     dovrà erogare l’acqua calda sanitaria alle temperature previste dal D.P.R. 412/93 art.5, comma 7), con continuità per tutto il periodo contrattuale secondo le necessità legate alle attività didattiche, parascolastiche, agonistiche ed alle esigenze del Committente.

La temperatura dei locali riscaldati, qualunque sia l'ubicazione degli ambienti, dovrà comunque soddisfare le esigenze d'utilizzo dei locali stessi.

Qualora detta temperatura (o grado di umidità) non possa essere raggiunta in determinati ambienti per cause non dipendenti dal modo di conduzione del servizio, l'Appaltatore     è tenuto a segnalare la deficienza al committente. Il Committente si riserva di eseguire il controllo giornaliero a mezzo dei suoi incaricati e di chiedere la visita di tecnici della ditta per l'accertamento in contraddittorio della conservazione degli impianti e della regolarità della combustione o del ciclo frigorifero.

L'Appaltatore     dovrà altresì rispondere di qualsiasi contravvenzione eventualmente elevata dalle competenti autorità per non regolare conduzione dell'impianto.

Il Committente si riserva inoltre di segnalare all'Appaltatore    , ogni qualvolta si renda necessario, con opportuni ordini di servizio o regolare corrispondenza , ogni inadempienza o insufficienza esecutiva delle norme contenute nel presente Capitolato.

    - Esercizio degli impianti termici

Per “esercizio” si intende la conduzione dell'impianto termico nei termini previsti dalle vigenti leggi facendo riferimento ai relativi regolamenti sanitari, laddove previsti e conformemente agli artt.3 e 4 del DPR n. 412/1993.

La finalità dell'esercizio dell'impianto termico è di assicurare il livello di comfort ambientale nel periodo, negli orari e nei modi stabiliti dalla normativa vigente relativamente agli edifici, in relazione alle loro destinazioni d'uso.

L'esercizio dell'impianto è svolto attraverso le seguenti attività:

- avviamento dell'impianto;

- conduzione dell'impianto secondo le norme UNI-CTI vigenti;

- pronto intervento;

- spegnimento/attenuazione;

- azioni di controllo e di misura dell'esercizio previsti per legge;

- messa a riposo.

    - Periodi e durata del riscaldamento e della climatizzazione

Il servizio di climatizzazione invernale sarà garantito nel periodo che intercorre convenzionalmente fra il 15 ottobre ed il 15 aprile.

- L'Appaltatore    , in quanto TERZO RESPONSABILE è tenuto:

- ad assoggettarsi alle necessità del Committente sia per il periodo di riscaldamento comunque secondo le disposizioni dettate dal D.P.R. n. 412

- ad esporre presso ogni impianto termico una tabella in cui dovrà essere indicato:

- l'orario di attivazione giornaliera definito dal Committente

- le generalità ed il domicili del soggetto responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico.

    - Variazione della durata e dell’orario della gestione

L'Appaltatore, su disposizione dell’Ufficio Competente, armonizzerà il periodo di gestione in base alle condizioni meteorologiche tenuto conto della classificazione generale degli edifici per categorie.

    - Conservazione e compilazione del libretto di centrale ed altre registrazioni

Il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione deve conservare i "libretti di centrale", conformemente a quanto prescritto all'allegato F del DPR 412/1993, presso le singole centrali termiche.

Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici deve essere riportato in evidenza sui "libretti di centrale".

La compilazione per le VERIFICHE PERIODICHE è effettuata a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici.

Il responsabile dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici deve apporre la propria firma sui "libretti di centrale" per accettazione della funzione.

Il responsabile dell’esercizio e manutenzione degli impianti termici è tenuto alla compilazione del registro di carico e scarico del combustibile impiegato, secondo le disposizioni in vigore.

    - Preparazione e prove per l’avviamento degli impianti

L'Appaltatore     è tenuto a preparare gli impianti ciclicamente ogni anno per l'avviamento, provvedendo al rabbocco con acqua trattata, pressurizzando i vasi di espansione laddove esistenti, sfogando l'aria nei punti alti, ecc. e ad effettuare a proprie spese una PROVA A CALDO DELL'IMPIANTO i cui risultati devono essere trascritti nei "libretti di centrale".

La prova a caldo deve avere una durata minima di 4 ore, con la messa in funzione di tutte le apparecchiature installate nelle centrali termiche e delle sottostazioni e centraline ove presenti.

L'Appaltatore     è tenuto a comunicare al competente Ufficio Tecnico la data di effettuazione delle prove suddette.

Eventuali disfunzioni rilevate nel corso delle prove, che potrebbero pregiudicare il buon andamento della gestione o comunque ritardare l'inizio, devono essere immediatamente segnalate per iscritto al Committente e verbalizzate.

    - Prestazioni di gestione

- La gestione degli impianti termici deve garantire nelle singole unità immobiliari di ogni edificio il mantenimento di una temperatura media nei limiti di cui al paragrafo “CONDIZIONI DI COMFORT AMBIENTALE” del presente capitolato;

- il servizio deve essere effettuato con personale abilitato a norma di legge;

- il servizio deve essere svolto nel rispetto delle disposizioni legislative e dei regolamenti locali.

In particolare:

- l'esercizio e la vigilanza degli impianti di riscaldamento devono risultare conformi a quanto indicato nella legge 615 del 13/07/66;

- la manutenzione, la conduzione e controllo degli impianti di riscaldamento devono risultare conformi a quanto indicato nelle norme UNI vigenti;

- durante l'esercizio, il rendimento di combustione non deve essere inferiore ai limiti di rendimento previsto all'art. 11, comma 14, del DPR 412/1993; eventuali non conformità, non derivanti dall'esercizio, dovranno essere tempestivamente segnalate per iscritto al Committente;

- l'Appaltatore     deve garantire in qualsiasi tempo una perfetta combustione nel rispetto dei VALORI limite di emissione stabiliti dalle leggi e normativa vigente;

- le misure di rilevazione (indice di opacità fumi e emissioni) devono essere trascritte nei "libretti di centrale";

- prima e durante la gestione del servizio, a cadenza regolare, l'Appaltatore     è tenuto ad effettuare le prove di funzionalità ed efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza e controllo di cui sono dotati gli apparecchi utilizzatori delle centrali termiche e dell'impianto in generale;

- per tale verifica è fatto divieto d'uso di fiamme libere e luci elettriche non schermate e del tipo non antideflagrante;

- eventuali provvedimenti adottati dalle Autorità per inadempienza a quanto descritto, saranno da ritenersi a carico del TERZO RESPONSABILE;

- eventuali guasti che comportino la fermata degli impianti per un tempo superiore a 1 ora devono essere immediatamente comunicati al competente Ufficio Tecnico.

    - Controlli e misure

Al fine di garantire la sicurezza e la qualità del servizio, prima, durante e dopo ogni gestione stagionale invernale delle centrali termiche, devono essere effettuati tutti i controlli e le misure previste dalla normativa e legislazione vigente, che devono essere registrati sul libretto di centrale.

Gli elementi da sottoporre a VERIFICA PERIODICA e le misure da effettuare sono quelli riportati nel LIBRETTO DI CENTRALE.

Tali verifiche e misure vanno effettuate almeno una volta all'anno, normalmente prima dell'inizio del periodo di riscaldamento.

L'Appaltatore     deve assicurare la costante verifica dello stato complessivo degli impianti ai fini della sicurezza e della funzionalità per quanto riguarda: le centrali termiche, le sottostazioni, i serbatoi, le tubazioni in genere, i camini, i cunicoli, le ispezioni, i grigliati, le apparecchiature che vengono manovrate saltuariamente (interruttore generale, pulsanti di sgancio, ecc.), con l'obbligo di segnalare al Committente ogni anomalia o stato di pericolo.

L'Appaltatore     deve periodicamente verificare il regolare funzionamento delle apparecchiature di misurazione eventualmente installate (contabilizzatori).

Durante il periodo di funzionamento degli impianti, in caso di dubbi circa l'esattezza delle misurazioni, il Committente può richiedere l'effettuazione di nuovi controlli delle apparecchiature. Qualsiasi disfunzione o mancato funzionamento dei contabilizzatori installati, devono essere sollecitamente segnalate al Committente.

L'Appaltatore     deve inoltre tenere regolarmente sotto controllo:

- lo sfogo dell'aria e le regolazioni dell'impianto in genere (centrali termiche, reti, sottostazioni, fabbricati) onde consentire il regolare funzionamento dello stesso;

- la regolazione dell'impianto per la riequilibratura della temperatura ambiente nei diversi locali;

- il funzionamento delle apparecchiature di termoregolazione ove presenti.

Qualsiasi loro disfunzione deve essere tempestivamente segnalata al Committente per gli interventi del caso.

L'Appaltatore     deve impedire che, una volta definita in contraddittorio con i tecnici del Committente la temperatura delle apparecchiature di termoregolazione, il pannello relativo possa venire manomesso dal personale.

L'Appaltatore     deve curare inoltre:

- il mantenimento in funzione delle apparecchiature di depurazione o di addolcimento dell'acqua da immettere nell'impianto, compresa la fornitura dei prodotti necessari per il funzionamento delle stesse apparecchiature;

- il fluido in circolazione deve essere in ogni tempo privo di calcare onde non provocare danni agli impianti;

- il mantenimento in funzione delle apparecchiature per il trattamento del vapore compresa la fornitura dei relativi prodotti chimici;

- il mantenimento in funzione della strumentazione per l'analisi ed il controllo dei fumi, dell'anidride carbonica, dell'ossido di carbonio, idrogeno, incombusti, ecc.

- qualsiasi disfunzione di dette strumentazioni deve essere tempestivamente segnalato al Committente e l'Appaltatore     deve prendere i provvedimenti volti a garantire l'effettuazione delle misure;

- la taratura annuale della strumentazione per l'analisi della combustione;

- tenuta in efficienza dei mezzi antincendio, in particolare per gli estintori per i quali si deve provvedere alla verifica periodica ed alla ricarica e alle manichette antincendio eventualmente presenti in prossimità delle centrali termiche oggetto di gestione.

L’Appaltatore     deve assicurarsi, per gli impianti con combustibile liquido, di avere sempre a disposizione una quantità di combustibile pari a quanto indicato all’art. 48.4.

    - Norme di riferimento per alcuni controlli e misure

- I controlli dovranno essere conformi a quanto indicato nelle norme UNI-CTI, UNI-CIG e UNI-CEI vigenti.

- Le misure di temperatura dell'aria nei locali degli edifici deve essere effettuata secondo quanto indicato nelle norme UNI 5364.

- Le misure del rendimento di combustione dei generatori di calore devono essere effettuate secondo le normative UNI in fase di pubblicazione, e, nel periodo transitorio, secondo quanto prescritto dal DPR 1052/77.

    - Determinazione del rendimento di combustibile

Per i generatori di calore di potenza maggiore a 350 kW, la verifica del rendimento di combustione delle centrali termiche deve essere effettuata almeno DUE VOLTE all'anno: all'inizio ed alla metà del periodo di riscaldamento.

Per i generatori di potenza minore di 350 kW, la misura del rendimento di combustione deve essere effettuata almeno UNA VOLTA all'anno.

I rilievi devono essere registrati nei "libretti di centrale".

    - Verifica delle temperature nei locali dell’edificio

Il Committente ha il diritto di richiedere, in qualunque momento, che vengano effettuate, in contraddittorio con l'Appaltatore    , misure per la verifica delle temperature erogate nei locali degli edifici, quelle delle caldaie e delle reti di distribuzione.

E' compito dell'Appaltatore     mettere a disposizione le apparecchiature necessarie munite di certificato di taratura. Il controllo verrà effettuato in giorni ed ore concordate con il richiedente.

    - Gestione degli impianti termici con sistemi telematici

La conduzione ed il controllo degli impianti termici in cui per legge non è fatto obbligo la presenza IN LOCO continuativa del personale abilitato, possono essere svolti a distanza mediante l'impiego di SISTEMI TELEMATICI.

Il TERZO RESPONSABILE deve in questo caso garantire il servizio anche in caso di malfunzionamento del sistema di teleconduzione e telecontrollo.

Il Committente è già dotato, in proprietà, per gli impianti di rilevante potenzialità di un sistema di telecontrollo che verrà concesso in esercizio provvisorio per tutta la durata dell’appalto all’Appaltatore    . Il sistema MULTICAL digitale installato è così composto:

- n.1 personal computer aventi le seguenti caratteristiche

- 512 Megabyte di memoria, Sistema Operativo MS-DOS, tastiera, Drive per dischetti, Porta parallela scheda video, monitor a colori, disco rigido sa 20 Mb

- Programma software centrale con interfaccia operante in ambiente Windows 95-98-NT per visualizzazione grafica

- N.1 Modem SMF-2 compatibile con personal computer completo di linea telefonica

L’unità periferica installata in ciascuna Centrale Termica è composta da:

- N.1 quadro di contenimento IP65, all’interno del quale sono installate le seguenti schede elettroniche:

- Scheda di alimentazione – scheda CPU Intel D87C51FB per il calcolo matematico, scheda relè, cheda modem, scheda led, scheda espansione

- Display grafico multifunzionale per la visualizzazione e l’impostazione dei paramenti in modalità “manuale

- Modem M20 TERMINAL SIEMENS GSM per comunicazione tramite cellulare sino a 57.600 bps

Nelle Centrali Termiche sono infine presenti sonde di rilevazione delle temperature o rilevazione allarmi che variano in quantità o tipologia a seconda della costruzione impiantistica della Centrale Termica.

Complessivamente le sonde di rilevazione sono della seguente tipologia:

- Sonda esterna

- Sonda di temperatura a contatto a termistore NTC installata sulle tubazioni idrauliche

- Sonda fumi di caldaia con termocoppia

- Sonda di allarme pressostato

- Sonda di allarme “segnalazione idrometro”

    - Manutenzione ordinaria

Per "manutenzione ordinaria" si intendono l'esecuzione delle operazioni specificatamente previste nei libretti d'uso e la manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in loco con strumenti ed attrezzature di corredo degli apparecchi e componenti stessi e che comportano l'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente, così come definito all'art. 1, comma 1, lettera h) del DPR 412/1993.

Le finalità della manutenzione ordinaria è mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti, al fine di assicurare le condizioni contrattuali.

Dovranno essere indicate le modalità con le quali si intende svolgere ognuna delle attività sopracitate con particolare riferimento a:

- risorse umane (quantità e qualifica);

- risorse tecniche;

- attrezzature e strumentazione;

- modalità di esecuzione.

Le manutenzioni ordinarie di centrale termica e relative sottostazioni sono svolte attraverso le seguenti attività:

PULIZIA

Per “pulizia” si intende un’azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate fuoriuscite o prodotte dai componenti dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi a legge.

L'Appaltatore     deve provvedere alla riconsegna degli impianti in perfetto stato, prevedendo a tutti i ripristini e le pulizie necessarie.

VERIFICA

Per “verifica” si intende un'attività finalizzata alla corretta applicazione di tutte le indicazioni e con le modalità contenute nelle norme tecniche e/o nei manuali d'uso e con periodicità almeno annua, fatto salvo indicazioni più restrittive delle suddette normative di cui all'art. 11, comma 4, del DPR 412/1993.

SOSTITUZIONE

In caso di non corretto funzionamento del componente, la sostituzione risulta comprensiva delle attività connesse allo smontaggio e rimontaggio del/dei componenti e sottocomponenti dell'impianto.

L'Appaltatore     deve garantire in tutti gli impianti termici oggetto dell'appalto, l'effettuazione di tutte le attività ed interventi connessi alla manutenzione GENERALE ED ORDINARIA prescritta dalle norme UNI vigenti.

Gli interventi manutentivi devono essere eseguiti nel pieno rispetto di quanto previsto dalle normative UNI vigenti.

MANUTENZIONI DA EFFETTUARSI

L’Appaltatore dovrà comprendere nei prezzi unitari anche tutti gli oneri derivanti dalla manutenzione ordinaria degli impianti oggetto dell'appalto.

Dovrà inoltre effettuare la manutenzione ordinaria di tutti gli organi della centrale termica durante tutto il periodo della gestione.

Le apparecchiature delle quali bisogna effettuare la manutenzione ordinaria con revisione e controllo delle stesse sono:

- caldaie e tutti i suoi componenti

- bruciatori e tutti i suoi componenti

- elettropompe

- apparecchiature di regolazione e sicurezza

- vasi di espansione

- tutte le saracinesche di intercettazione

- impianto di termoregolazione

- impianto e quadro elettrico

- cisterne loro accessori e impianto combustione

- tubazioni e isolamento delle stesse

- addolcitori negli impianti dove installati

- condotti del fumo

- apparecchi di trattamento dell’acqua

- scambiatori di calore

- corpi scaldanti

- rivestimenti isolanti

- apparecchiature di telecontrollo

- bollitori

Alla fine di ogni anno di riscaldamento e quando si renderà necessario, dovranno essere effettuate le pulizie di tutti gli organi delle centrali termiche e delle sottostazioni e precisamente:

- pulizia accurata esterna e interna di tutte le caldaie,

- revisione e controllo dei bruciatori e di tutte le loro apparecchiature,

- revisione e controllo dei vasi di espansione,

- revisione delle elettropompe,

- revisione e controllo di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza,

- revisione delle saracinesche di intercettazione,

- revisione e controllo di tutte le apparecchiature dell'impianto elettrico in centrale termica,

- pulizia di tutti i locali delle centrali termiche,

- revisione e ricarica degli estintori, installati nelle centrali termiche e sottocentrali,

- revisione e controllo dei bollitori,

- revisione e controllo delle apparecchiature di trattamento dell’acqua.

I lavori di manutenzione ordinaria che comportino la sospensione dell'esercizio, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore     immediatamente anche con lavoro notturno e festivo.

    - Manutenzione straordinaria

Per "manutenzione straordinaria" si intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera i) del DPR 412/1993, visto l'articolo 5, comma 3 e 5, del DPR medesimo.

L’Appaltatore nell'espletamento del servizio dovrà garantire a proprie spese interventi di manutenzione straordinaria, comprendenti la sostituzione e riparazione dei materiali e apparecchiature costituenti la centrale termica, ossia, ove non espressamente indicato diversamente:

- rifacimento di premistoppa di saracinesche d’intercettazione

- rifacimento di avvolgimenti pompe e premistoppa

- sostituzione guarnizioni caldaie e bruciatori

- sostituzione di lampadine e fusibili di quadri elettrici delle centrali termiche e sottostazioni

- sostituzione di bruciatori e componenti, quali uggelli, elettrodi, apparecchiature di controllo

- riparazioni di coibentazioni in centrale termica e sottostazioni

- sostituzione di valvole di sfogo aria a galleggiante

- sostituzione di manometri, termometri, termostati, valvole di sicurezza, valvole di intercettazione combustibile e vasi di espansione a membrana

- sostituzione di quadri e linee elettriche

- sostituzione di strumenti di misura-sicurezza-regolazione delle apparecchiature

- Riparazioni e sostituzioni di tubazioni a vista poste in centrale termica compreso il ripristino delle coibentazioni.

- Riparazioni e sostituzioni delle valvole di sfogo e dei detentori dei corpi scaldanti

- Riparazioni e sostituzioni dei componenti dei ventilconvettori quali termostati, regolazione a bordo del mobiletto, filtri

Sono esclusi dalla manutenzione straordinaria compresa nel canone manutentivo la sostituzione dei soli generatori di calore.

Le operazioni di manutenzione straordinaria che verranno effettuati a valle dei limiti di fornitura e cioè, presso gli impianti di distribuzione elettrici ed idraulici delle strutture, di cui all’oggetto, saranno preventivamente concordate, a livello economico e tecnico, con l’Ufficio Tecnico del Committente, e regolati sulla base di specifici preventivi di costo con riferimento ai prezzi unitari di cui all’art. 42.

Tali interventi saranno compensati a parte.

    - Garanzia degli impianti

La ditta assuntrice ha l'obbligo di garantire tutti gli impianti che andrà eventualmente ad installare per quanto concerne la qualità dei materiali, al loro montaggio e per il regolare funzionamento per tutto il periodo della gestione e rispondere del buon funzionamento delle apparecchiature installate per la contabilizzazione del calore.

Tutti gli impianti dovranno essere realizzati in conformità alle norme vigenti in materia degli stessi al momento della realizzazione, dovranno essere installate apparecchiature conformi alle specifiche tecniche ISPESL, UNEL, UNI, o altri organi riconosciuti dallo Stato.

    - Riparazioni, sostituzioni, revisioni, fornitura di parti di ricambio

Eventuali sostituzioni, riparazioni, revisioni che si rendessero necessarie durante la durata del contratto a seguito di cause accidentali o per mantenere il rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, devono essere eseguite dall'Appaltatore     in quanto TERZO RESPONSABILE con tempestività, dando comunicazione scritta al Committente.

Tali prestazioni, a valle dei limiti di fornitura, dovranno essere eseguite nel rispetto dell’art. 53.5.15 del presente C.S.A.

Tali interventi devono essere effettuati, se necessario, possibilmente nelle ore concordate con l'Ufficio Tecnico, diverse da quelle del funzionamento dell'impianto ed in modo continuativo fino alla completa eliminazione.

In difetto, le opere stesse saranno eseguite direttamente dal Committente ed i relativi oneri, compresi quelli relativi al fermo di impianto, saranno trattenuti dalla rata di saldo.

    - Soggetti abilitati

Le prestazioni connesse alle attività di manutenzione devono essere effettuate da soggetti abilitati in conformità a quanto previsto all'art. 11, comma 3, del DPR 412/93.

## Servizi di pianificazione e consulenza tecnico energetica

L’Appaltatore, in qualità di Terzo Responsabile, dovrà considerare il complesso edificio-impianto sotto l’aspetto energetico ed impiantistico in generale, indicando, ove possibile, soluzioni di miglioria nell’ottica di:

- realizzazione di risparmi energetici ed economici in generale

- miglioramento della funzionalità degli impianti

- miglioramento della sicurezza

- adeguamento a leggi esistenti o di futura emanazione

La pianificazione e la consulenza tecnico energetica si esplicherà attraverso le attività di seguito riportate.

    - Consulenza tecnico-impiantistica

Nel corso della gestione l’Appaltatore     svolgerà l’attività di consulenza tecnico impiantistica con predisposizione di valutazioni di fattibilità, progetti ed elaborati tecnici per ulteriori lavori di straordinaria manutenzione, non inclusi nel progetto offerta iniziale, per i quali nel periodo contrattuale si riscontrasse l’esigenza.

Dovrà inoltre essere effettuato un censimento particolareggiato degli impianti, riportato in file excel, con aggiornamento delle planimetrie CAD in possesso del Comune.

    - Diagnosi energetica

Si da’ atto che l’Amministrazione Comunale ha dato incarico a ditta esterna di effettuare la diagnosi energetica degli edifici comunali oggetto del presente capitolato. Tale diagnosi verrà resa disponibile alla ditta Appaltatrice prima della firma del contratto

Per DIAGNOSI ENERGETICA si intende un insieme sistematico di rilievo, raccolta ed analisi dei parametri relativi ai consumi specifici ed alle condizioni di esercizio del sistema edificio-impianto.

La finalità della DIAGNOSI ENERGETICA è la verifica del sistema edificio-impianto al fine di conseguire le prestazioni contrattuali e le condizioni di comfort ambientale, nel rispetto della vigente normativa in materia di uso razionale dell’energia.

La diagnosi energetica è svolta attraverso le seguenti attività:

- sopralluogo

- raccolta e rilievo delle informazioni

- analisi dei dati

Dovranno essere indicate le modalità con le quali intende svolgere ognuna delle attività sopra citate con particolare riferimento a:

- risorse umane

- strumentazione

- modalità di esecuzione

    - Analisi tecnico-economica (studi di fattibilità e progetto)

Per "analisi tecnico-economica" si intende l'individuazione di interventi di modifica e/o ristrutturazione del sistema edificio-impianto.

Le finalità dell'analisi tecnico-economica è evidenziare gli interventi da realizzare sul sistema edificio-impianto per fornire migliori prestazioni rispetto alla situazione esistente, ovvero adeguare il medesimo alla normativa relativa al risparmio energetico, anche attraverso il ricorso alle fonti rinnovabili e assimilate di energia salvo impedimenti di natura tecnico economica (legge 10/91, D.Lgs 192/2005 e s.m.i.).

In linea generale l'analisi tecnico-economica è conseguente al rapporto di diagnosi energetica.

L'analisi tecnico-economica è svolta attraverso le seguenti attività:

- rilevazione e elaborazione dei dati per la valutazione degli interventi:

- individuazione dei punti critici dell'impianto;

- valutazione tecnica ed economica degli interventi di ristrutturazione tecnologica proponibili;

- analisi di conformità alla normativa vigente dell'impianto termico;

- redazione del rapporto.

## Servizio di progettazione d esecuzione interventi di manutenzione straordinaria e/o riqualificazione

Per "riqualificazione tecnologica ed adeguamento alle normative" si intende un'attività tesa ad assicurare il necessario aggiornamento tecnologico del sistema edificio-impianto ed a garantire le condizioni di comfort ambientale nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia favorendo il ricorso alle fonti rinnovabili o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica od economica.

La finalità della riqualificazione tecnologica è migliorare, in termini tecnici ed economici convenienti, il sistema edificio-impianto per garantire le condizioni di comfort ambientale, di sicurezza e di salvaguardia ambientale, a seguito di attività di diagnosi e analisi tecnico-economica.

La riqualificazione tecnologica ed adeguamento alle normative è svolta attraverso le seguenti attività:

- Progettazione preliminare

- Progettazione definitiva

- Progettazione esecutiva;

- Relazione tecnica di cui all’art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (ove previsto dalle norme)

- Diagnosi energetica (ove previsto dalle norme)

- Aggiornamento della certificazione energetica (ove previsto dalle norme e nel caso di modifiche al sistema edificio-impianto)

- installazione di impianti e/o modifica dei medesimi rispetto alle condizioni iniziali;

- realizzazione di opere accessorie connesse;

- controllo e verifica delle opere realizzate conformemente alle leggi vigenti.

- Le opere da comprendersi nell’ambito dell’appalto dovranno essere mirate al conseguimento dei seguenti obbiettivi:

- adeguamento normativo delle centrali termiche

- riqualificazione degli impianti termici ed ammodernamento ove necessario finalizzato al risparmio energetico

- utilizzo di fonti di energia rinnovabili

    - Servizio di progettazione d esecuzione interventi di manutenzione straordinaria e/o riqualificazione.

L’appaltatore eseguirà i lavori di riqualificazione tecnologica successivamente indicata entro un anno dalla stipula del contratto.

    - Linee guida per la riqualificazione tecnologica ed adeguamento alle normative vigenti

Le Opere da comprendersi nell’ambito dell’appalto saranno mirate al conseguimento di obiettivi di adeguamento, razionalizzazione e risparmio energetico.

Dall’analisi degli edifici del Committente sono state identificate le seguenti linee prioritarie:

- Palazzo Municipale: riqualificazione tecnologica della centrale termica con sostituzione dei generatori di calore e delle apparecchiature in campo con, rifacimento rampa di accesso al locale, sostituzione dei ventilconvettori posti nell’ala nuova.

- Asilo “Cairo”: riqualificazione tecnologica della centrale termica con sostituzione dei generatori di calore e delle apparecchiature in campo.

- Palazzo Sport “Ipsia”: riqualificazione tecnologica della centrale termica con sostituzione dei generatori di calore e apparecchiature in campo.

- Complesso Scolastico Ognissanti/Gentile: riqualificazione degli impianti termici a servizio delle palestre attualmente insufficienti a garantire le condizioni di confort ambientale, installazione sistema di telegestione.

- Scuola Elementare San Biagio: trasformazione da gasolio a gas metano e riqualificazione tecnologica della attuale centrale termica.

- Fornitura e installazione apparecchiature contabilizzatici di energia termica espressa in Mwh in numero necessario alla completa contabilizzazione e fornitura e installaione di apparecchiature conta mc/l di acqua calda sanitaria ove vi sia tale servizio.

Le attività sopra richiamate devono intendersi minimali; i concorrenti potranno offrire lavori integrativi a loro carico, quindi già compensate nella base d’asta, che concorreranno al punteggio tecnico assegnato.

L’importo totale presunto delle opere di riqualificazione richiamate ammonta a Euro € 453.000,00  + i.v.a.

## Contabilizzazione

La contabilizzazione della produzione di energia termica (acqua calda per riscaldamento ed acqua calda sanitaria, ove presente), avverrà mediante misuratori di energia.

Nell’Allegato 2 “Tabella per la compilazione dell'offerta” è stato indicato il monte medio annuo relativo ad ogni impianto.

All’inizio del contratto le parti redigeranno e sottoscriveranno un verbale di lettura delle apparecchiature di contabilizzazione dando atto alla sigillatura degli stessi.

Alla fine di ogni anno di gestione dovrà essere redatto, a cura e spese della impresa aggiudicataria, un documento contabile per l’aggiornamento di tutti i prezzi suddetti.

L’importo relativo alla produzione di energia termica per l’impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria sarà calcolato in base alle letture del contatore di calore effettuate in contraddittorio con l’Amministrazione.

L’importo totale sarà determinato moltiplicando il quantitativo in MWh realmente consumati per la tariffa unitaria corrispondente; qualora il numero di MWh che risultassero contabilizzati non fosse pari al monte previsto, le relative quote risultanti in più o in meno verranno addebitate rispettivamente alla percentuale relativa al combustibile.

Le tariffe utilizzate per il conteggio saranno quelle stabilita in sede di offerta.

La tariffa al MWh comprende tutte le prestazioni comprese nel presente Capitolato Speciale di Appalto e specificatamente riferite a:

- combustibile;

- lavori inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (esclusi gli interventi di riqualificazione di cui al servizio di progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione /riqualificazione);

- conduzione degli impianti

L’Appaltatore     dovrà provvedere, a proprie spese, all’installazione dei misuratori di energia termica all’interno di ogni Centrale. L’Appaltatore     dovrà prevedere a proprio carico anche alla verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature e la loro manutenzione. Le apparecchiature dovranno essere del tipo certificato, conformi alla normativa vigente, provvisti di certificato di taratura per la misurazione in MWh dell’energia termica assorbita.

All’inizio e al termine di ogni stagione di riscaldamento l’Appaltatore     provvederà, in contraddittorio con un incaricato del Committente, alla lettura parziale o finale degli apparecchi di contabilizzazione ed a redigere e sottoscrivere apposito verbale.

In caso di mancato funzionamento dei contabilizzatori, il calore erogato sarà quantificato in base al numero dei giorni di interruzione moltiplicato per l’effettivo numero di MWh rilevato in contraddittorio con in Tecnici del Committente relativo al primo giorno di normale funzionamento dei contabilizzatori e dell’impianto termico successivo alla riparazione del guasto.

Tali verbali costituiranno valida documentazione per la determinazione del corrispettivo annuale.

Il riscaldamento invernale ha inizio il 15 ottobre di ogni anno e termina il 15 Aprile dell’anno successivo. L’Appaltatore     si impegna a garantire il servizio di riscaldamento invernale anche al di fuori del periodo di tempo sopraccitato a semplice richiesta dell’Amministrazione. In tale caso il corrispettivo si ritiene stabilito sulla base della formula precedentemente indicata, con la misurazione dei MWh relativi al periodo stesso.

La contabilizzazione del servizio di progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione /riqualificazione è data dalla divisione dell’importo offerto per il numero degli anni di durata del contratto pari a nove.

Resta inteso che tutte le opere realizzate dall’Appaltatore, secondo quanto proposto dal medesimo nel proprio progetto-offerta ed accertato dall’Amministrazione, diventeranno di proprietà dell’Amministrazione stessa e che l’Appaltatore     non avrà altro a pretendere oltre ai corrispettivi contrattuali.

La tabella indicante la volumetria dei fabbricati ed i consumi annui di acqua calda sanitaria è riportata nel prospetto allegato (All. 1 “Elenco fabbricati e consistenza impianti”).

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare al Responsabile del Procedimento la contabilità entro il 15 (quindici) del mese successivo alla scadenza contabile di cui al successivo art 53.16. Per quanto concerne eventuali lavori con corrispettivo a misura si darà luogo all’ammissione in contabilità unicamente agli interventi che siano stati espressamente ordinati dallo stesso Responsabile del Procedimento e corredati da tutta la documentazione tecnica inerente e prevista dalle norme vigenti.

I conti, che saranno controllati ed approvati dal Responsabile del Procedimento nei successivi quindici giorni, costituiranno documento contabile per la redazione della fatturazione da eseguirsi a cura dell'Appaltatore, secondo le modalità disciplinate dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.

La formalizzazione dell’avvenuta approvazione della contabilità da parte del Responsabile del Procedimento avviene tramite emissione di certificato di pagamento. Sul corrispettivo d’appalto maturato, il Responsabile del Procedimento effettua le detrazioni per le eventuali penali comminate.

Qualora la speciale natura delle opere e dei lavori non consentisse il completo controllo ad opere finite, l'Appaltatore avrà l'obbligo di chiederne la tempestiva verifica in corso d'opera al Responsabile del Procedimento. Ove l'Appaltatore non ottemperasse a tale obbligo, essa non avrà facoltà né diritto di richiedere l'ammissione integrale in contabilità del conto presentato perché saranno contabilizzate, d'ufficio, soltanto quelle opere e quei lavori per i quali risulterà possibile il debito controllo.

## Modalità di compilazione dell’offerta economica

Per la corretta elaborazione e formulazione dell’offerta, ciascun concorrente è tenuto a rilevare preventivamente, mediante sopralluoghi, rilievi in loco, accertamenti ed elaborazioni tecniche lo stato di fatto degli impianti.

Si intendono compensati unicamente con i corrispettivi esposti in offerta, per la quota lavori e per le quote riferite ai servizi gestionali, tutti i lavori e prestazioni effettuati in questo ambito dall’Appaltatore    .

Nell’offerta economica dovranno essere indicati:

relativamente al servizio energia, per ogni impianto:

- il ribasso percentuale d’offerta sull’importo annuale a base d’asta;

- in lettere,  l’importo annuale complessivo offerto e lo sconto percentuale complessivo:

NOTA: il modulo d’offerta può essere compilato utilizzando il file in excel predisposto dal Committente che contiene le formule per la determinazione degli importi offerti tenuto conto degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso.

Relativamente al servizio di progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione /riqualificazione, per ogni impianto/intervento:

- il ribasso d’offerta sull’importo a base d’asta;

- in lettere,  l’importo complessivo offerto e lo sconto percentuale complessivo:

NOTA: il modulo d’offerta può essere compilato utilizzando il file in excel predisposto dal Committente che contiene le formule per la determinazione degli importi offerti tenuto conto degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso.

Relativamente al prezziario di cui all’art. 42:

- in cifre e in lettere il ribasso percentuale d’offerta sul prezziario;

## Durata del riscaldamento invernale

Il servizio di riscaldamento negli edifici comunali avrà la durata di 183 giorni a decorrere dal 15 di ottobre al 15 di aprile di ogni annualità. L’erogazione del riscaldamento dovrà essere assicurata nei termini stabiliti dall’art.9 e 10 del D.P.R. 412/93.

La temperatura prescritta deve essere garantita durante tutto l’orario di effettiva occupazione degli ambienti, ivi compreso l’orario di utilizzo delle palestre per attività sportive extra scolastiche, secondo le necessità di sevizio ed il tempo di utilizzazione che verranno indicate dal Committente o direttamente dai plessi almeno 24 ore prima.

Le temperature stabilite di cui all’art. 48.5.2 si intendono misurate ad ambienti vuoti, cioè non occupati dalle persone, all’altezza di 1,50 metri dal pavimento, nel centro dei locali e dovranno essere assicurate in funzione dello svolgimento delle attività didattiche.

Nessun compenso verrà riconosciuto all’Appaltatore     relativamente alle ore di pre-accensione per portare regime gli impianti e raggiungere, per l’inizio dell’orario di occupazione degli edifici, le temperature contrattuali. Il Committente si impegna a richiedere funzionamenti giornalieri ad orario continuativo e non inferiore a due ore.

Al fine di garantire le temperature, l’Appaltatore     dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici necessari senza che ciò comporti compensi supplementari o richieste di interventi da parte del Committente.

Ad inizio stagione il Committente comunicherà tutti gli orari di occupazione degli edifici in gestione.

In caso di necessità (riunioni, scrutini, attività sportive, manifestazioni ecc…) le scuole dovranno chiedere il prolungamento di servizio.

Il Committente comunicherà con un preavviso minimo di 24 ore il calendario di tutte le attività soggette a variazioni e/o modifiche degli orari prestabiliti.

L’Appaltatore     si impegna a garantire il servizio di riscaldamento negli edifici interessati per tutta la durata del periodo contrattuale nei giorni e nelle ore richieste dal Committente.

## Prezzo annuo del servizio energia

In sede di gara il concorrente dovrà indicare il prezzo su base annua del servizio energia a MWh

Il prodotto, sommato per ogni immobile considerato, della tariffa annuale a MWh e del monte annuale MWh determinerà il compenso spettante all’Appaltatore     per ogni anno di servizio.

La tariffa unitaria è composta dal combustibile liquido e gassoso riferito alla data dell’offerta, dalla mano d’opera, materiali e noleggi necessari per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nei limiti di fornitura indicati nel presente CSA e dalla conduzione degli impianti.

L'importo della tariffa unitaria potrà variare anche per i seguenti motivi:

- variazione del tipo di combustibile impiegato a seguito di riconversione dell'impianto esistente al momento del contratto;

- variazione dei volumi da riscaldare;

- variazione utilizzo locali.

l’Ente Appaltante, a proprio insindacabile giudizio e/o su suggerimento dell’Appaltatore, potrà pervenire alla trasformazione dell’alimentazione con altro combustibile, compresa eventuale alimentazione con teleriscaldamento, qualora disponibile. A trasformazione avvenuta, il prezzo di gestione dovrà essere adeguato (per la parte relativa ai soli combustibili) in funzione del diverso costo per caloria utile, rapportato a quello in uso.

La suddivisione della tariffa unitaria per frazioni percentuali offerta dall’Appaltatore:

a) quota combustibile				80 %

b) quota lavori M.O. e M.S.			15 %

c) quota conduzione				 5 %

sarà tenuta come riferimento convenzionale ai fini degli eventuali adeguamenti dovuti per:

- variazione del prezzo combustibile

- variazione prezzo della mano d'opera

- variazione in più o in meno rispetto al monte termico (volumetrie, MWh) preso come riferimento

In particolare

L’appalto si intende estensibile, nel rispetto delle norme e delle procedure di legge vigenti, su semplice richiesta del Committente, a tutti gli edifici che lo stessa intendesse opportuno affidare in gestione nel periodo contrattuale previsto per il presente appalto secondo le procedure previste dal presente Capitolato.

## Prezzo annuo del servizio di progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione /riqualificazione

In sede di gara il concorrente dovrà indicare il prezzo complessivo offerto per il servizio.

Il suddetto prezzo non è soggetto a revisione e risulterà fisso e invariabile.

Il prezzo annuo per il suddetto servizio si ottiene pertanto dividendo l’importo complessivo contrattuale per il numero di anni della durata del contratto pari a nove.

## Adeguamento tariffe e revisione prezzi

A partire dal 2° anno di gestione, è ammesso l’adeguamento delle tariffe per il servizio di gestione calore, rispetto agli importi assunti alla data dell’offerta, in ottemperanza alla legislazione vigente.

L’adeguamento delle tariffe avviene secondo i criteri del successivi artt. 53.13.1 e 53.13.2.

Per quanto concerne eventuali lavori richiesti fuori dai limiti di fornitura di cui al presente CSA, che verranno compensati a misura con riferimento al prezziario di cui all’art. 42, verrà utilizzato il listino edito dalla DEI Tipografia del Genio Civile vigente momento per momento.

    - Quota combustibile

Ai fini dell’adeguamento della quota relativa al combustibile, sono individuati annualmente tre indici di riferimento, calcolati come segue:

In caso di funzionamento a gas metano tale indice è pari a:

- GasMedio

- --------------------

- GasRif

In caso di funzionamento a gasolio tale indice è pari a:

- GasolioMedio

- -----------------------------

- GasolioRif

GasMedio	è calcolato come media, pesata sui giorni di utilizzo dell’impianto, dei prezzi del gas metano per riscaldamento secondo le seguenti variazioni:

materia prima: variazioni riportate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG);

imposte: variazioni riportate dagli organismi pubblici competenti

GasRif	Gas Rif è riferito al valore del gas metano per riscaldamento, della Società distributrice di gas di Codogno compreso imposta erariale e addizionali ed esclusa l’IVA Tariffa T3 4° scaglione, alla data di aprile 2007.

GasolioMedio	è calcolato come media, pesata sui giorni di utilizzo dell’impianto, dei prezzi relativi al Gasolio per uso riscaldamento (0,2% zolfo) pagamento differito a 30 giorni, riportati sui listini della Camera di Commercio di Milano al lordo dell’IVA e al lordo dell’accisa fascia da 5.001 a 15.000 litri;

GasolioRif	è riferito al valore del gasolio per uso riscaldamento (0,2% zolfo) pagamento differito a 30 giorni, come rilevato dalla Camera di Commercio di Milano, fascia da 5.001 a 15.000 litri, alla data di aprile 2007.

L'aggiornamento della quota inerente i combustibili sarà applicata dal momento della variazione dei prezzi riportati sui sopraindicati listini e contabilizzata in sede di conguaglio annuale. Tale adeguamento è ammesso a decorrere dal secondo anno di svolgimento dell'appalto.

    - Quota lavori M.O. e M.S e conduzione

Per l’aggiornamento della quota lavori M.O. e M.S e conduzione si farà riferimento alla variazione del costo della mano d’opera per le quali si assumono convenzionalmente le seguenti incidenze percentuali:

- per la quota lavori per M.O. e M.S.: 	incidenza m.o. 30%

- per la quota conduzione:	incidenza m.o. 100%

I prezzi cogniti ed effettivi da assumere per la mano d’opera saranno rilevati dal listino prezzi trimestrale ASSISTAL relativi all’installatore di IV categoria del capitolo impianti di riscaldamento.

Tale adeguamento è ammesso a decorrere dal secondo anno di svolgimento dell'appalto.

## Valore economico delle giacenze di combustibile liquido

Le giacenze, rilevate all’inizio della gestione e registrate con apposito verbale, verranno valutate economicamente sulla base del prezzo medio del combustibile liquido rilevato nel primo mese di gestione.

Il valore economico delle giacenze di combustione liquido verranno addebitate all’Appaltatore     all’inizio della gestione.

Al termine della gestione le giacenze rilevate e registrate con apposito verbale, verranno valutate economicamente sulla base del prezzo medio del combustibile liquido rilevato nel corso dell’ultimo mese di gestione.

Il saldo tra il valore economico delle giacenze di combustibile liquido all’inizio della gestione ed il valore economico delle giacenze rilevate al termine della gestione verrà liquidato al termine della gestione.

## Pagamenti

I corrispettivi d’appalto saranno liquidati alle seguenti scadenze:

servizio energia:

- N. 6 rate di acconto di uguale importo calcolate dividendo per 9 l'importo contrattuale con scadenze alla fine dei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile.

- N. 1 rata dopo le letture finali nel mese di giugno per il conguaglio delle ore di funzionamento e per eventuali lavori aggiuntivi e/o revisione prezzi;

- servizio di progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione /riqualificazione:

- N. 1 rata unica annuale nel mese di giugno

- I pagamenti avverranno previa emissione di regolare fattura da parte dell’Appaltatore a 60 gg. data fattura fine mese.

# Servizio di esecuzione prestazioni su richiesta

## Generalità

Il Committente potrà richiedere opere di adeguamento normativo e funzionale relativamente al patrimonio immobiliare oggetto dell’Appalto nonché lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione interna ed esterna. La progettazione potrà essere affidata alla ditta aggiudicataria dell’appalto o eseguita dal settore progettazione del Committente. In tale ultimo caso l’Appaltatore     dovrà provvedere solo ed esclusivamente all’esecuzione dei lavori.

In caso di affidamento dell’incarico di progettazione all’Appaltatore, questi  dovrà provvedere all’esecuzione di tutti i livelli di progettazione necessari per eseguire le opere occorrenti. L’esecuzione delle opere prevede la fornitura la posa in opera e l’installazione di tutti i materiali principali ed accessori che risultano necessari per consegnare i lavori eseguiti a perfetta regola d’arte.

Il Committente potrà individuare ed indicare gli interventi ritenuti necessari.

A seguito dell’individuazione degli interventi da eseguire nei casi in cui sia necessaria la progettazione ai sensi delle vigenti normativa e il Committente decida di assegnarne l’incarico all’Appaltatore, lo stesso dovrà produrre quanto di seguito descritto.

I progetti preliminari delle opere da eseguire dovranno essere redatti secondo le indicazioni delle legge 163/2006 e s.m.i.. Tali progetti saranno sottoposti all’esame della Committenza che ha il diritto di richiedere le modifiche che riterrà opportune; tali osservazioni della Committenza saranno notificate all’Appaltatore     entro il 30° giorno naturale e consecutivo successivo alla presentazione del progetto preliminare. Oltre tale termine il progetto si intenderà tacitamente approvato.

I progetti definitivi e/o esecutivi, delle opere da eseguire, predisposti ai sensi della legge 163/2006 e s.m.i., saranno redatti sulla base dei progetti preliminari di cui si è detto sopra. Tali progetti saranno sottoposti all’esame della Committenza. Eventuali osservazioni saranno notificate all’Assuntore entro il 30° giorno naturale e consecutivo successivo alla presentazione. Oltre tale termine il termine il progetto si intenderà tacitamente approvato.

Ad avvenuta approvazione del progetto definitivo, l’Assuntore provvederà alla redazione dei seguenti documenti, quando necessario, a firma di professionisti a ciò abilitati:

- parere favorevole all’esame del progetto di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Comunale VV.F. competente;

- dichiarazione circa la rispondenza dei progetti eseguiti alle vigenti normative:

- norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche (DPR 503/96);

- norme sulla sicurezza e l’igiene dei luoghi di lavoro relative al solo contenitore edilizio (DPR 547/55, DPR 303/56, D.Lgs 626/94 e s.m.i.);

- norme sull’adeguamento degli impianti (L. 46/90) e tutti gli eventuali altri adempimenti professionali occorrenti per l’ottenimento delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari per l’esecuzione dei lavori, ivi incluse le varianti e le modifiche richieste dai soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni e nulla osta suddetti.

- Ad intervenuto rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta, redazione dei progetti esecutivi.

- Edizione di tutti i progetti in tre copie cartacee, una copia «radex» ed una copia su supporto informatico.

L’onere per tasse, diritti e bolli, necessari per le denunce e l’ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze da parte degli organi competenti e quant’altro occorra per l’esecuzione ed il compimento dei Servizi è a carico del Committente.

## Oneri a carico dell’Appaltatore

Nella predisposizione dei progetti di adeguamento a carico dell’Appaltatore     si dovranno considerare in particolare:

- Osservanza delle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e, in particolare degli obblighi di cui all’art. 7

- Osservanza delle prescrizioni del D.Lgs. 494/96 e, in particolare svolgimento da parte delle funzioni di «coordinatore per la progettazione» ai sensi dello stesso decreto.

Sono a carico dell’Appaltatore     tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi per l’ottenimento, a lavori ultimati, delle certificazioni, autorizzazioni, nulla osta di legge (CPI, agibilità collaudi ISPESL, etc), ad esclusione dei costi di bolli e di documentazione che restano a carico dell’Ente.

## Corrispettivi e pagamenti

Tutti gli interventi relativi saranno pagati a misura con l’applicazione del prezziario di cui all’art. 42 depurato dello sconto offerto in sede di gara secondo quanto riportato nell’Allegato 2 " Tabella per la compilazione dell’offerta economica”.

Per gli oneri di progettazione, in caso di esecuzione da parte dell’Appaltatore, saranno applicate le tariffe dedotte dai tariffari degli Ordini Professionali competenti escludendo le voci di spesa. Alle tariffe professionali sarà applicato lo stesso sconto offerto per le opere, con un massimo del 20%.

## Pagamenti

I lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica degli impianti verranno compensati al collaudo finale per ogni attività.

Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

## Inadempienze e penalità

Qualora nell’esecuzione del servizio, in caso di esecuzione da parte dell’Appaltatore, si verifichino inadempienze, l’Amministrazione applicherà una penale variabile tra € 50,00 (cinquanta euro) e 250,00 (duecentocinquanta euro) a seconda della gravità del danno e a insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento. L’importo di tale penale verrà dedotto dalla prima fattura successiva.

# Appendice – Interventi minimali di manutenzione ordinaria

Le operazioni di massima da eseguire sono le seguenti:

1 - CALDAIE

- Verifica dell'efficienza del rivestimento isolante degli sportelli di tutte le caldaie e del rivestimento refrattario delle camere di combustione (1 volta/anno);

- Disincrostazione e pulizia con solvente del mantello esterno (1 volta/anno);

- Accurata asportazione dei residui della combustione (scorie, ceneri, ecc.) giacenti all'interno dei focolari (1 volta/anno);

- Pulizia interna con raschiatura a vivo delle parti in lamiera e rimozione delle incrostazioni (1 volta/anno);

2 - BRUCIATORI

- Pulizia uggelli

- Sostituzione della guarnizioni sull’attacco al corpo caldaia per ciascuno dei bruciatori;

- Pulizia interna del bruciatore e degli elettrodi di accensione;

- Pulizia del motore, disincrostazione della ventola e pulizia del quadro elettrico di comando da depositi  di fuliggine;

- Pulizia esterna del bruciatore e successivo avvolgimento in fogli di polietilene al fine di preservarlo, nel periodo di sosta, dalla polvere;

- Svuotamento e pulizia di tutti i filtri inseriti sulle tubazioni del combustibile.

3 - POMPE - VENTOLE - COMPRESSORI - SARACINESCHE

- Pulizia generale e verifica dell'efficienza;

- Lubrificazione;

- Rifacimento dei premistoppa delle pompe e saracinesche nel rispetto del decreto 277/91;

- Pulizia dei motori e disincrostazione delle ventole;

- Verniciatura delle parti metalliche.

4 - IMPIANTO ELETTRICO - TERMOREGOLAZIONI - ANALIZZATORI

- Pulizia e revisione generale del quadro elettrico e del pannello elettronico;

- Sostituzione di fusibili, lampade di illuminazione e  segnalamento bruciati e mantenimento in efficienza dell'intero impianto elettrico;

- Trattamento con liquido antiossidante di tutti contatti elettrici;

- Protezione con fogli di polietilene;

- Sistemazione definitiva delle opere provvisorie effettuate per non interrompere la gestione.

5 - ELETTROPOMPE

- G - Operazioni giornaliere

Ispezione visiva.

- S - Operazioni settimanali

Controllo del livello dei prodotti chimici nel serbatoio (pompe dosatrici).

- M - Operazioni mensili

Controlli livello olio di lubrificazione dei cuscinetti (pompe AC).

Verifica trafilamento baderna.

Commutazione della pompa di marcia.

- T - Operazioni trimestrali

Ingrassaggio dei cuscinetti a sfera attraverso l'ingrassatore.

Pulizia del filtro olio di aspirazione delle pompe dosatrici e pompe gasolio.

Ingrassaggio dei cuscinetti e controllo dello stato di usura.

Controllo dello stato delle tenute ed eventuale sostituzione.

Controllo dell'assorbimento del motore elettrico.

Serraggio dei morsetti del motore elettrico.

Pulizia esterna del motore elettrico e del corpo pompa.

Avviamento in alternativa della pompa di riserva, ove necessario.

Pitturazione pompe I basamento, ove necessario.

Controllo della prevalenza.

Sostituzione olio per le pompe acqua demineralizzata.

Pulizia ed ingrassaggio degli organi rotanti.

- SM - Operazioni semestrali

Serraggio delle connessioni elettriche alle morsettiere.

Verifica assorbimento elettrico motori.

Controllo dei led (pompe dosatrici).

Controllo delle concentrazioni degli additivi nell'impianto (pompe dosatrici).

Pulizia valvole e filtri (pompe dosatrici).

- A - Operazioni annuali

Pulizia cuscinetti a sfera.

Sostituzione dell'olio (pompe AC).

- TA - Operazioni triennali

Revisione generale, smontando la pompa controllandone lo stato della girante, dei cuscinetti, ecc.

- SM - Operazioni semestrali

Verifica assorbimento elettrico dei motori.

6 - VASI D'ESPANSIONE E APPARECCHIATURE DI SFOGO

- M - Operazioni mensili

Verifica della tenuta idraulica e dell'efficienza del dispositivo di ricarica automatica a galleggiante dei vasi aperti, con sostituzione dei componenti avariati.

Verifica regolazione funzionamento ed eventuale sostituzione delle apparecchiature di sfogo aria.

Controllo del corretto valore della pressione di esercizio dell'impianto ed eventuale reintegro della carica dei vasi chiusi, sostituire in caso di necessità.

- A - Operazioni annuali solo per vasi aperti

Controllo di assenze di perdite

Verificare che, alla temperatura massima di esercizio, il livello dell’acqua sia inferiore al troppo pieno

Verifica del galleggiante e delle tenuta della valvola di alimentazione nei vasi ad alimentazione automatica

Verifica che l’acqua nel vaso sia fredda o appena tiepida durante l’esercizio

7 - LINEE FLUIDI: ACQUA CALDA RISCALDAMENTO

- M - Operazioni mensili

Controllo a vista delle tubazioni delle centrali, sottocentrali nelle gallerie e nei cunicoli.

Controllo della staffatura, dei sostegni e delle guide di scorrimento.

Controllo dei barilotti ammortizzatori e verifica degli sfiati sia automatici che manuali.

- A - Operazioni annuali

Mantenimento nel miglior stato d'uso con rifacimento e rappezzi e, ove necessario, sostituzione degli isolamenti e dei rivestimenti mantenendo colorazione di identificazione.

Riverniciatura delle parti metalliche con vernice antiruggine e colori a smalto, nonché degli isolamenti a vista, ove necessario.

Controllo dell'efficienza dei supporti e dei tiranti delle tubazioni, comprensivo delle pitturazioni.

Controllo a vista ed eventuale ripristino delle targhette indicatrici e delle fasce di identificazione del fluido.

Controllo a vista dei punti fissi e dei compensatori di dilatazione.

8 – APPARECCHI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA

- M - Operazioni mensile

Nel caso di additivazioni chimiche controllo del dosaggio

- SM - Operazioni semestrali

Analisi dell’acqua

- A - Operazioni annuali

In caso di additivazione automatica controllo degli automatismi

9 – ORGANI DI SICUREZZA E PROTEZIONE

- A - Operazioni annuali

Prova valvole di sicurezza ad impianto inattivo e poi in esercizio

Ispezione tubi di sicurezza

Prova termostati di regolazione e di blocco, valvole di scarico termico e intercettazione combustibile

Prove dei dispositivi di protezione contro la mancanza di fiamma

Prova del dispositivo di sicurezza termomeccanica o termoelettrica delle caldaie a gas

10 – CONTROLLO DEGLI APPARECCHI INDICATORI

- A - Operazioni annuali

Controllo termometri mediante termometro campione nei pozzetti

Controllo manometri mediante un manometro campione alla flangia predisposta

Controllo termometri dei fumi mediante un termometro campione

11 – CONDOTTI DEL FUMO

Effettuare la pulizia della fuliggine (ove necessario) a:

Raccordi generatori

Canali fumari

Camino

Camere di raccolta

12 – APPARECCHI DI REGOLAZIONE AUTOMATICA

- A - Operazioni annuali

Lubrificazione steli o perni valvole

Pulizia filtri

Pulizia uggelli, serrande di regolazione aria e cinematismi valvole servocomandate

Operazioni annuali da effettuare prima di ogni avviamento stagionale, attraverso l’esecuzione delle operazioni sotto elencate in funzione del tipo di apparecchiatura

- Termoregolazione a due posizioni; verifica comandi agendo lentamente sul dispositivo

- Termoregolazione progressiva con valvole servocomandate a movimento rotatitivo:

  - Verifica manuale della rotazione

  - Alimentare il sistema e provarne la risposta (senso e ampiezza rotazione fine corsa) manipolando l’impostazione dei valori prescritti

  - Verifica assenza di tra filamento sullo stelo

- Termoregolazione progressiva con valvole servocomandate a movimento rettilineo:

  - A sistema alimentato verificare la risposta manipolando l’impostazione dei valori prescritti

  - Verifica assenza di tra filamento sullo stelo

13 – APPARECCHIATURA DI CONTABILIZZAZIONE DELL’ACQUA CALDA PER USI IGIENICI

Almeno una volta l’anno, prima dell’inizio della stagione invernale, verificare i contatori volumetrici

14 – CORPI SCALDANTI

Ripresa verniciatura (secondo necessita)

Ad occorrenza smontaggio e rimontaggio dei corpi scaldanti nel caso siano parzialmente ostruiti da depositi accumulati che inficiano la resa termica

Sostituzione, ad occorrenza, delle valvole di sfogo e detentori qualora risultino usurati

15 – TERMOVENTILCONVETTORI

All’inizio della stagione pulire e verificare i fan coil (batterie, valvolame, ventilatore)

Ogni due mesi effettuare la pulizia dei filtri

Una volta all’anno sostituire i filtri

Provvedere, in caso di necessità, alla sostituzione dei componenti deteriorati per usura

16 – TUBAZIONI

Almeno una volta l’anno controllare lo stato di:

Canalizzazioni

Sostegni

Serrande di regolazione

Serrande tagliafuoco

17 – RIVESTIMENTI ISOLANTI

Almeno una volta l’anno ispezionare l’integrità di tutti i rivestimenti isolanti delle reti di distribuzione dei fluidi e ripristinare i rivestimenti isolanti deteriorati

18 – SERBATOI PER COMBUSTIBILE LIQUIDO

Pulizia interna e asportazione dei fondami (ogni tre anni per olio combustibile)

Prova di tenuta (ogni tre anni)

Verifica in occasione di ogni scarico di presenza di acqua

Controllo dei seguenti accessori (una volta l’anno):

- guarnizioni passo d’uomo

- filtro fondo

- eventuale valvola di fondo

- reticella rompifiamma tubo di sfiato

- limitatore di riempimento del carico

- tubazioni alimentazione di ritorno

- valvola automatica di intercettazione

- valvola di chiusura rapida

- indicatore di livello

- ermeticità all’acqua del pozzetto passo d’uomo e suo drenaggio

- vari attacchi sul coperchio passo d’uomo

- efficienza della messa a terra

19 – UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA

- All’inizio della stagione pulire e verificare batterie, valvolame, ventilatore

- Ogni due mesi effettuare la pulizia dei filtri

- Una volta l’anno sostituzione dei filtri

20 – CENTRALI FRIGORIFERE (Palazzo Comunale, Biblioteca, Asilo Collodi)

- Operazioni varie per la messa a regime dell’impianto

- Controllo generale con rilievo dei parametri di funzionamento, temperatura in entrata e uscita acqua refrigerata, pressioni di aspirazione e compressione gas frigorigeno, pressione olio di lubrificazione

- Eventuali rabbocchi di gas frigorigeno e olio secondo necessità

- Pulizia delle batterie condensanti o evaporanti eseguita annualmente o secondo necessità

- Verifica del livello di vibrazione

- Verifica dei filtri deidratatori, filtri olio, valvole termostatiche, indicatori di liquido

- All’inizio della stagione pulire e verificare batterie, valvolame, ventilatore

- Ogni due mesi effettuare la pulizia dei filtri

- Una volta l’anno sostituzione dei filtri

# Allegati che fanno parte del presente Capitolato

Al presente Capitolato Speciale d’Appalto sono allegati i seguenti documenti:

- Allegato 1:	Elenco fabbricati e consistenza impianti

- Allegato 2:	Tabella per la compilazione dell’offerta economica

Da vedere bene

Come saranno remunerati

È un’attività importante! Va meglio esplicitata e quotata nella base d’appalto